## PTSUB
STNAM | QMENUDIS | ILIBROW | IPTROW | ICMP | QPSYSCON | DPHABKV | DPHBCKV | DPHCAKV | DPHAANGDG | DPHBANGDG | DPHCANGDG | STDESC | DCAPTCSTD | SMNRMAINTMON | SMJRMAINTMON | SMNRMAINTHRS | SMJRMAINTHRS | DEDATE | LTOTNUMFAIL | LYRSEXP | LTOTINSTAL | LNUMREPR | DTOTREPRTMHRS | DAVGREPRTMHRS | DAVGFAILPRYR
12.47 kV Wye-Grd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0 | -120 | 120 | 12470 V Wye-Grounded Substation | 500000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1
12.47 kV Delta PhAB:30deg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 30 | -90 | 150 | 12470 V Delta Substation Ph AB @ 30Deg | 500000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1
13.8 kV Wye-Grd | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | -120 | 120 | 13800 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 kV Delta | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | -120 | 120 | 13800 V Delta Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.9 kV Wye-Grd | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 0 | -120 | 120 | 24900 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.9 kV Delta | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 0 | -120 | 120 | 24900 V Delta Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.5 kV Wye-Grd | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | -120 | 120 | 34500 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.5 kV Delta | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | -120 | 120 | 34500 V Delta Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69.0 kV Wye-Grd | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 0 | -120 | 120 | 69000 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69.0 kV Delta | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 69 | 69 | 69 | 0 | -120 | 120 | 69000 V Delta Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115. kV Conn. Y | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 0 | -120 | 120 | 115000 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115. kV Delta | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 115 | 115 | 115 | 0 | -120 | 120 | 115000 V Delta Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 kV Wye-Grd | 1 | -1 | 12 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | -120 | 120 | 13200 V Wye-Grounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4.8 kV Delta | 1 | -1 | 13 | 0 | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | -120 | 120 | 4800 V Delta Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
8.314 kV Wye-Grd | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | 8.3139 | 8.3139 | 8.3139 | 0 | -120 | 120 | 8314 V Wye-Grounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
12.47 kV Wye-Grd-del | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0 | -120 | 120 | 12470 V Wye-Grounded delta Substation | 500000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1
4.16 kV Wye-Grd | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0 | -120 | 120 | 4160 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.145 kV Wye-Grd | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 26.145 | 26.145 | 26.145 | 0 | -120 | 120 | 26145 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.145 kV Wye-Grdtes | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25.3282 | 25.5349 | 25.405 | -2.26 | -122.7 | 118.01 | 26145 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 kV Wye-Grd | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -120 | 120 | 1000 V Wye-Grounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
138 kV Yg Sub | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 138 | 138 | 138 | 0 | -120 | 120 | 138 kV Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UnUsed 13.8 kV Del VarSub | 0 | 21 | 21 | 116 | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | -120 | 120 | 13800 V Delta Variable Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UnUsed 13.8 kV Wye-Grd-4 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | -120 | 120 | 13800 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UnUsed 13.8 kV Wye-Grd-5 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | -120 | 120 | 13800 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UnUsed 13.8 kV Wye-Grd-6 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | -120 | 120 | 13800 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UnUsed 13.8 kV Wye-Grd-7 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | -120 | 120 | 13800 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UnUsed 13.8 kV Wye-Grd-8 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | -120 | 120 | 13800 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UnUsed 13.8 kV Wye-Grd-9 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | -120 | 120 | 13800 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UnUsed 13.8 kV Wye-Grd-10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | -120 | 120 | 13800 V Wye-Grounded Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 kV Wye-Grd | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | -120 | 120 | 10000 V Wye-Grounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
12 kV Yg An-Ang@-30Deg | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | -30 | -150 | 90 | 12000 V Wye-Grounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
34.5 kV Delta Sys | 1 | 31 | 31 | 0 | 1 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | -120 | 120 | 34500 V Delta Substation | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 kV Wye-Grd | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 345 | 345 | 345 | 0 | -120 | 120 | 345,000 V Wye-Grounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
12 kV Delta | 0 | 33 | 33 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | -120 | 120 | 12000 V Delta Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
18.0 kV Wye-Grd | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | -120 | 120 | 18000 V Wye-Grounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
IEEE-30 100kV Yg | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | -120 | 120 | 100 kV Wye-Grnd Sub for IEEE-30 Testing | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEEE-57 100kV Yg | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | -120 | 120 | 100 kV Wye-Grnd Sub for IEEE-57 Testing | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEEE-118 100kV Yg | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 30 | -90 | 150 | 100 kV Wye-Grnd Sub with 30-Deg Lead for IEEE-118 Testing | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEEE-300 100kV Yg | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | -120 | 120 | 100 kV Wye-Grnd Sub for IEEE-300 Testing | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230kV Yg | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0 | -120 | 120 | 230 kV Wye-Grnd Sub | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEEE-39 22kV Yg | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | -120 | 120 | 22 kV Wye-Grnd Sub for IEEE-39 Testing | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CS-12.47_kV-Wye-Grd | 1 | -1 | 41 | 0 | 0 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0 | -120 | 120 | 12470 V Wye-Grounded Substation | 500000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1
CS-12.47_kV-Wye-Ungrd | 1 | -1 | 42 | 0 | 1 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0 | -120 | 120 | 12470 V Delta Substation | 500000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1
CS-13.2_kV-Wye-Grd | 1 | -1 | 43 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | -120 | 120 | 13200 V Wye-Grounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
CS-13.2_kV-Wye-Ungrd | 1 | -1 | 44 | 0 | 1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | -120 | 120 | 13200 V Wye-UnGrounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
CS-24.90_kV-Grd | 1 | -1 | 45 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 0 | -120 | 120 | 24900 V Grounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
CS-24.90_kV-Ungrd | 1 | -1 | 46 | 0 | 1 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 0 | -120 | 120 | 24900 V UnGrounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
CS-34.50_kV-Ungrd | 1 | -1 | 47 | 0 | 1 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | -120 | 120 | 34500 V UnGrounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
500 kV Wye-Grd | 1 | -1 | 48 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | -120 | 120 | 500kV Wye-Grounded Substation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PTXFRM
STNAM | QMENUDIS | ILIBROW | IPTROW | ICMP | IGRPTAP | QPH | IXFRMCON | DNOMKVA | INOMTAP | DPRIKV | DREGCURTRATA | DFOVLTMRATKVA | DFAVLTMRATKVA | DFOAVSTMRATKVA | DFOASTMRATKVA | DFOALTMRATKVA | DFOAVLTMRATKVA | DLEAKX1OHM | DLEAKX0OHM | DWINDLOSSW | DCORELOSSW | DMAGA | IPBIL | ISECDBIL | ILIQTYP | IFUSE | QCOMPEXISTS | QUNIDIRECTION | SNUMSTEPS | DTIMEDELAYMN | DSTEPSIZEFR | DISAT0A | DVSAT0PC | DISAT1A | DVSAT1PC | DISAT2A | DVSAT2PC | DISAT3A | DVSAT3PC | DISAT4A | DVSAT4PC | DISAT5A | DVSAT5PC | DISAT6A | DVSAT6PC | DISAT7A | DVSAT7PC | DISAT8A | DVSAT8PC | DISAT9A | DVSAT9PC | STDESC | DCAPTCSTD | IMANUFACT | SMNRMAINTMON | SMJRMAINTMON | SMNRMAINTHRS | SMJRMAINTHRS | DEDATE | LTOTNUMFAIL | LYRSEXP | LTOTINSTAL | LNUMREPR | DTOTREPRTMHRS | DAVGREPRTMHRS | DAVGFAILPRYR | DSECKV | Field1 | Field2 | Field3 | Field4
34.5/13.8 MGE-A311 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6500 | 16 | 34.5 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 / 13.8 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
7.6 Vtec-B1/10/0 LDC | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 7.62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 399.5 | 66.6666 | -1 | -1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0.01 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6KV 100 Amps Voltage Regulator 1-Phase, 10 Steps | 65000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.5 | 6.75 | 7.62
7.6kV Vtec-B1/8/0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 7.62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 399.5 | 66.6666 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0.0125 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6KV 150 Amps Voltage Regulator 1-Phase, 8 Steps | 65000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.5 | 6.75 | 7.62
13.8 Y:3P/VR/10 VT | 1 | 3 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1667 | 0 | 13.8 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 710 | 146 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 0.01 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2KV 320 Amps Voltage Regulator 3-Phase, 10 Steps | 65000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 3.5 | 6.75 | 13.8
13.8 Yg:3P/VR/10 LDC | 1 | 4 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 13.8 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 870 | 218.6667 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2KV 325 Amps Voltage Regulator LD Compensator 3-Ph | 65000 | 2 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 3.5 | 6.75 | 13.8
34.5/13.8 MGE-B300 | 1 | 5 | 5 | 18 | 8 | 1 | 1 | 3360 | 41 | 34.5 | 1406 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360.3 | 33360 | 0 | 0 | 0 | 8268 | 937.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 / 13.8 , McGraw-Edison Fixed Tap Transformer, 3-Ph | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
13.8/14.8 MGE-C300 | 1 | 6 | 6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 4750 | 33 | 13.8 | 1406 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360.3 | 33360 | 0 | 0 | 0 | 8268 | 937.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 / 14.8 , McGraw-Edison Fixed Tap Transformer, 1-Ph | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 14.8
13.8kV Yg:3p Reg VT | 1 | 7 | 7 | 21 | 3 | 1 | 1 | 50000 | 16 | 13.8 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
13.8kV Yg:Reg VT LDC | 1 | 8 | 8 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4000 | 16 | 13.8 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer with LDC | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
13.8kV Delta: Reg VT | 1 | 9 | 9 | 21 | 3 | 1 | 10 | 27500 | 16 | 13.8 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 / 13.8 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
13.8 Delt:Reg VT LDC | 1 | 10 | 10 | 21 | 3 | 1 | 10 | 15000 | 16 | 13.8 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 Delta:ME Load Tap Changing Transformer with LDC | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
69/13.8 Vtec-A311 | 1 | 11 | 11 | 21 | 3 | 0 | 1 | 10000 | 16 | 69 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0.5 | 0.5 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 / 13.8 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
69/34.5 Vtec-A311 | 1 | 12 | 12 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6900 | 16 | 69 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 / 34.5 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 34.5
115/34.5 Vtec-A311 | 1 | 13 | 13 | 21 | 3 | 1 | 1 | 11500 | 16 | 115 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 / 34.5 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 34.5
13.8/13.8 Yg:Del | 1 | 14 | 14 | 21 | 3 | 1 | 7 | 7500 | 16 | 13.8 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 / 13.8 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
13.8/13.8 Del : Y | 1 | 15 | 15 | 21 | 3 | 1 | 8 | 7650 | 16 | 13.8 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 / 13.8 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
13.8/13.8 Yg : Yg | 1 | 16 | 16 | 21 | 3 | 1 | 2 | 7700 | 16 | 13.8 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 / 13.8 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
13.8/13.8 Yg : Y | 1 | 17 | 17 | 21 | 3 | 1 | 17 | 7650 | 16 | 13.8 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 / 13.8 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
13.8/13.8 Del : Del | 1 | 18 | 18 | 21 | 3 | 1 | 10 | 8000 | 16 | 13.8 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 / 13.8 McGraw-Edison Load Tap Changing Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
24.9 /4.2 Del : Yg | 1 | 19 | 19 | 18 | 3 | 1 | 8 | 4500 | 16 | 24.9 | 1400 | 26667 | 30000 | 37600 | 37600 | 33333.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.01 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9:4.2 DelEd Transformer | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 4.2
13.8/13.8 Fix | 1 | 20 | 20 | 18 | 6 | 0 | 9 | 1380 | 33 | 13.8 | 1406 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360.3 | 33360 | 0 | 0 | 0 | 8268 | 937.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 / 13.8 , General Electric Fixed Tap Transformer, 1-Ph | 65000 | 16 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 13.8
13.8 / 24.9 Reg | 1 | 21 | 21 | 21 | 6 | 0 | 9 | 1380 | 33 | 13.8 | 1406 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360.3 | 33360 | 0.22 | 0.22 | 0 | 8268 | 937.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0.00625 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 / 13.2 , General Electric Fixed Tap Transformer, 1-Ph | 65000 | 16 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 24.9
19.92/7.96 167 Auto | 1 | 22 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 19.92 | 8.3835 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.07 | 9 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 30 | 2.5 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 19.92 / 7.96, 167 KVA Autotransformer | 1000 | 41 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 7.96
19.92/7.96 250 Auto | 1 | 23 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 19.92 | 12.55 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.07 | 9 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 30 | 2.5 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 19.92 / 7.96, 250 KVA Autotransformer | 1000 | 41 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 7.96
19.92/7.96 500 Auto | 1 | 24 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 19.92 | 25.1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.07 | 9 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 30 | 2.5 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 19.92 / 7.96, 500 KVA Autotransformer | 1000 | 41 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 7.96
19.92/7.96 1000 Auto | 1 | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 19.92 | 50.2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.07 | 9 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 30 | 2.5 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 19.92 / 7.96, 1000 KVA Autotransformer | 1000 | 41 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 7.96
7.96/19.92 167 Auto | 1 | 26 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 7.96 | 20.9615 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.07 | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 30 | 2.5 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 7.96 / 19.92, 167 KVA Autotransformer | 1000 | 41 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 19.92
7.96/19.92 250 Auto | 1 | 27 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 7.96 | 31.4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0.07 | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 30 | 2.5 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 7.96 / 19.92, 250 KVA Autotransformer | 1000 | 41 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 19.92
7.96/19.92 500 Auto | 1 | 28 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 7.96 | 62.814 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 250 | 0.07 | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 30 | 2.5 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 7.96 / 19.92, 500 KVA Autotransformer | 1000 | 41 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 19.92
7.96/19.92 1000 Auto | 1 | 29 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 7.96 | 125.63 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 250 | 0.07 | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 30 | 2.5 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 7.96 / 19.92, 1000 KVA Autotransformer | 1000 | 41 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 19.92
50A 7.62 KV | 1 | 30 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 7.62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6KV 50 Amp Voltage Regulator 1-Phase, 16 Steps | 5000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.5 | 6.75 | 7.62
100A 7.62 KV | 1 | 31 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 7.62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6KV 100 Amp Voltage Regulator 1-Phase, 16 Steps | 5000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.5 | 6.75 | 7.62
150A 7.62 KV | 1 | 32 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 7.62 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6KV 150 Amp Voltage Regulator 1-Phase, 16 Steps | 5000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.5 | 6.75 | 7.62
219A 7.62 KV | 1 | 33 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 0 | 7.62 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6KV 219 Amp Voltage Regulator 1-Phase, 16 Steps | 5000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.5 | 6.75 | 7.62
328A 7.62 KV | 1 | 34 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 7.62 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6KV 328 Amp Voltage Regulator 1-Phase, 16 Steps | 5000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.5 | 6.75 | 7.62
437A 7.62 KV | 1 | 35 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 7.62 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6KV 437 Amp Voltage Regulator 1-Phase, 16 Steps | 5000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.5 | 6.75 | 7.62
100A 19.92 KV | 1 | 36 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 19.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9KV 100 Amp Voltage Regulator 1-Phase, 16 Steps | 5000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.5 | 6.75 | 19.92
13.8/4.16 Delta-Wye | 1 | 37 | 37 | 18 | 8 | 1 | 8 | 1000 | 41 | 13.8 | 139 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 / 13.8 , McGraw-Edison Fixed Tap Transformer, 3-Ph | 65000 | 24 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 3.5 | 6.75 | 4.16
AC 10- 7.6KV@ 1 | 1 | 15 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=150.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
ERM 10- 7.6KV@ 2 | 1 | 16 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERM 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=180.0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
GE 10- 7.6KV@ 3 | 1 | 17 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=195.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WAG 25- 7.6KV@ 4 | 1 | 18 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAG 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=170.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
MGE 10- 7.6KV@ 5 | 1 | 19 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGE 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=250.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
ERM 25- 7.6KV@ 6 | 1 | 20 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERM 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=190.0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CTC 10- 7.6KV@ 7 | 1 | 21 | 44 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTC 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=220.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WH 10- 7.6KV@ 8 | 1 | 22 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WH 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=170.0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 10- 7.6KV@ 9 | 1 | 23 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=230.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WH 5- 7.6KV@ 10 | 1 | 24 | 47 | 19 | -1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WH 1-Ph 5KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ -1 CID= 0 Z=270.0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
GE 25- 7.6KV@ 11 | 1 | 25 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=224.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
JIM 10- 7.6KV@ 12 | 1 | 26 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIM 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=190.0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 10- 7.6KV@ 13 | 1 | 27 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=200.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CTC 25- 7.6KV@ 14 | 1 | 28 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTC 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=160.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WAG 3- 7.6KV@ 16 | 1 | 29 | 52 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAG 1-Ph 3KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=300.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
MGE 10- 7.6KV@ 17 | 1 | 30 | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGE 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=190.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WAG 5- 7.6KV@ 18 | 1 | 31 | 54 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAG 1-Ph 5KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=290.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CTC 25- 7.6KV@ 20 | 1 | 32 | 55 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTC 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=150.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 25- 7.6KV@ 21 | 1 | 33 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=160.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 25- 7.6KV@ 22 | 1 | 34 | 57 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=165.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
MGE 25- 7.6KV@ 23 | 1 | 35 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGE 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=160.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CTC 15- 7.6KV@ 24 | 1 | 36 | 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTC 1-Ph 15KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=170.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
PEN 10- 7.6KV@ 25 | 1 | 37 | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEN 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=180.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
AC 25- 7.6KV@ 26 | 1 | 38 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=180.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
KUH 10- 7.6KV@ 28 | 1 | 39 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUH 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=160.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CTC 10- 7.6KV@ 30 | 1 | 40 | 63 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTC 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=210.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CTC 5- 7.6KV@ 31 | 1 | 41 | 64 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTC 1-Ph 5KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=250.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WH 10- 7.6KV@ 32 | 1 | 42 | 65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WH 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=180.0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WAG 5- 7.6KV@ 33 | 1 | 43 | 66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAG 1-Ph 5KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=220.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WAG 25- 7.6KV@ 34 | 1 | 44 | 67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAG 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=200.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CTC 10- 7.6KV@ 39 | 1 | 45 | 68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTC 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=170.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
KUH 5- 7.6KV@ 40 | 1 | 46 | 69 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUH 1-Ph 5KVA 7.6KV: 120V NOP Tap@ 1 CID= 0 Z=220.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
ERM 10-13.2KV@ 41 | 1 | 47 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERM 1-Ph 10KVA 13.2KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=320.0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WH 5- 7.6KV@ 45 | 1 | 48 | 71 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WH 1-Ph 5KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=310.0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WAG 10- 7.6KV@ 47 | 1 | 49 | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAG 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=180.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
IND 5- 7.6KV@ 49 | 1 | 50 | 73 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND 1-Ph 5KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=200.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
RTE 10- 7.6KV@ 50 | 1 | 51 | 74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTE 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=200.0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
MGE 25-19.9KV@ 51 | 1 | 52 | 75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGE 1-Ph 25KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=220.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
5- 7.6KV@ 52 | 1 | 53 | 76 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-Ph 5KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=340.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
MGE 10-20.0KV@ 53 | 1 | 54 | 77 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGE 1-Ph 10KVA 20.0KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=310.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 10-19.9KV@ 54 | 1 | 55 | 78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 10KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=230.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WAG 1- 7.6KV@ 55 | 1 | 56 | 79 | 19 | -1 | 0 | 0 | 1.5 | -1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAG 1-Ph 1KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ -1 CID= 0 Z=280.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 10-19.9KV@ 56 | 1 | 57 | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 10KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=220.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 10-19.9KV@ 59 | 1 | 58 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 10KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=240.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 25-19.9KV@ 60 | 1 | 59 | 82 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 25KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=200.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 10-34.5KV@ 61 | 1 | 60 | 83 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 10KVA 34.5KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=220.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
MGE 10-20.0KV@ 62 | 1 | 61 | 84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGE 1-Ph 10KVA 20.0KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=310.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
AC 10-19.9KV@ 63 | 1 | 62 | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC 1-Ph 10KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=210.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
MGE 10-20.0KV@ 64 | 1 | 63 | 86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGE 1-Ph 10KVA 20.0KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=320.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
MGE 15-20.0KV@ 65 | 1 | 64 | 87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGE 1-Ph 15KVA 20.0KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=200.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
GE 10-19.9KV@ 67 | 1 | 65 | 88 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE 1-Ph 10KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=182.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
GE 25-19.9KV@ 69 | 1 | 66 | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE 1-Ph 25KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=190.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 10-19.9KV@ 70 | 1 | 67 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 10KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=210.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
MGE 10-19.9KV@ 72 | 1 | 68 | 91 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGE 1-Ph 10KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=320.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
MGE 10-19.9KV@ 76 | 1 | 69 | 92 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGE 1-Ph 10KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=310.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
AES 25-19.9KV@ 80 | 1 | 70 | 93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AES 1-Ph 25KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=220.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
AC 25-19.9KV@ 81 | 1 | 71 | 94 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC 1-Ph 25KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=210.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 25-19.9KV@ 82 | 1 | 72 | 95 | 19 | 35 | 0 | 0 | 25 | 194 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 25KVA 19.9KV: 120V PCB Tap@194 CID= 0 Z=190.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
PEN 5- 7.6KV@ 87 | 1 | 73 | 96 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEN 1-Ph 5KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=250.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
GE 25- 7.6KV@ 88 | 1 | 74 | 97 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V NOP Tap@ 1 CID= 0 Z=185.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
GE 10- 7.6KV@ 92 | 1 | 75 | 98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=190.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WH 25- 7.6KV@ 93 | 1 | 76 | 99 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WH 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=190.0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
ERM 25-13.2KV@ 94 | 1 | 77 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ERM 1-Ph 25KVA 13.2KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=250.0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CM 10- 7.6KV@ 95 | 1 | 78 | 101 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM 1-Ph 10KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=210.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
WAG 25- 7.6KV@ 96 | 1 | 79 | 102 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WAG 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 7 CID= 0 Z=240.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
JIM 25- 7.6KV@ 97 | 1 | 80 | 103 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIM 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=266.0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
GE 25- 7.6KV@ 98 | 1 | 81 | 104 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE 1-Ph 25KVA 7.6KV: 120V PCB Tap@ 1 CID= 0 Z=180.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
SX_13.2kV : WE1 | 1 | 82 | 105 | 64 | 57 | 1 | 8 | 15000 | 315 | 120 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 5.3 | 0.75 | 250 | 89205 | 107 | 9 | 5 | -1 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.0031 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 LTC 120KV CAN SPLIT WITH 10 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
SX_13.2kV : WE2 | 1 | -1 | 106 | 64 | 57 | 1 | 8 | 15000 | 315 | 39.49 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 4.93 | 0.75 | 250 | 71064 | 107 | 5 | 5 | -1 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.0031 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 LTC CAN BE SPLIT WITH 69 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
SX_13.2kV : KU1 | 1 | -1 | 107 | 64 | 57 | 1 | 8 | 15000 | 315 | 42.609 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 4.93 | 0.75 | 325 | 56160 | 107 | 5 | 5 | -1 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.0031 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 LTC CAN BE SPLIT WITH 69 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
SX_4.8kV : WE1 | 1 | -1 | 108 | 64 | 57 | 1 | 6 | 2500 | 315 | 23.4 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 24.2 | 2.1 | 125 | 16797 | 107 | 5 | 5 | -1 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.0031 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 3PH | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
SX_4.8kV : GE1 | 1 | -1 | 109 | 64 | 57 | 1 | 8 | 1000 | 315 | 39.84 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18.4 | 1.8 | 100 | 7240 | 107 | 5 | 5 | -1 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.0031 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 3PH | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
SX_4.8kV : GE2 | 1 | -1 | 110 | 64 | 57 | 1 | 10 | 1000 | 315 | 41.57 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18.4 | 2.8 | 400 | 7240 | 107 | 5 | 5 | -1 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.0031 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 3PH | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
SXP_4.2kV : GE1 | 1 | -1 | 111 | 64 | 57 | 0 | 0 | 12000 | 315 | 13.8 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0.01 | 111 | 42673 | 107 | 5 | 5 | -1 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.0031 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252777A | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16
SXP_4.2kV : GE2 | 1 | -1 | 112 | 64 | 57 | 0 | 0 | 12000 | 315 | 13.8 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 4.93 | 0.8 | 450 | 42247 | 107 | 5 | 5 | -1 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.0031 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252777B | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16
VR-50kVA_4.8kV @10% | 1 | -1 | 113 | 22 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 4.8 | 106.72 | 106.72 | 106.72 | 106.72 | 106.72 | 106.72 | 106.72 | 0.288 | 0.288 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% (16Step), Voltage Regulator @ 50kVA / 4.8kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
VR-50kVA_13.2kV @10% | 1 | -1 | 114 | 22 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 13.2 | 106.72 | 106.72 | 106.72 | 106.72 | 106.72 | 106.72 | 106.72 | 0.792 | 0.792 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% (16Step), Voltage Regulator @ 50kVA / 13.2kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
VR-167kVA_4.8kV | 1 | -1 | 115 | 22 | 55 | 0 | 0 | 167 | 305 | 4.8 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 0.6611 | 0.6611 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voltage Regulator @167kVA:1Ph:4.8kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
VR-167kVA_13.2kV | 1 | -1 | 116 | 22 | 55 | 0 | 0 | 167 | 305 | 13.2 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 1.818 | 1.818 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voltage Regulator @167kVA:1Ph:13.2kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
VR-200A_4.8kV | 1 | -1 | 117 | 22 | 55 | 0 | 0 | 200 | 305 | 4.8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 4.048 | 4.048 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voltage Regulator @75kVA:1Ph:13.2kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
VR-200A_13.2kV | 1 | -1 | 118 | 22 | 55 | 0 | 0 | 200 | 305 | 13.2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.98 | 1.98 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voltage Regulator @200kVA:1Ph:13.2kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
VR-250A_4.8kV | 1 | -1 | 119 | 22 | 55 | 0 | 0 | 250 | 305 | 4.8 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0.576 | 0.576 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voltage Regulator @250kVA:1Ph:4.8kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
VR-250A_13.2kV | 1 | -1 | 120 | 22 | 55 | 0 | 0 | 250 | 305 | 13.2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.584 | 1.584 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voltage Regulator @250kVA:1Ph:13.2kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
VR-350A_4.8kV | 1 | -1 | 121 | 22 | 55 | 0 | 0 | 350 | 305 | 4.8 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0.4114 | 0.4114 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voltage Regulator @350kVA:1Ph:4.8kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
IEEE VR-50A 2.4kV 1Ph | 1 | -1 | 122 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Ph Voltage Regulator @ 50A 2.4kV +/-10% | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018
IEEE VR-700A 4.16kV Yg | 1 | -1 | 123 | 22 | 0 | 1 | 1 | 500 | 0 | 2.4 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Ph Voltage Regulator @ 700A 4.16kV +/-10% | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018
IEEE VR-100A 24.9kV Yg | 1 | -1 | 124 | 22 | 0 | 1 | 1 | 430 | 0 | 14.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Ph Voltage Regulator @ 100A 24.9kV +/-10% | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.376
IEEE VR-350A 4.8kV 1Ph | 1 | -1 | 125 | 22 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 4.8 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Ph Voltage Regulator @ 350A 4.8kV +/-10% | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
IEEE VR-300A 2.4kV 1Ph | 1 | -1 | 126 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2.4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Ph Voltage Regulator @ 300A 2.4kV +/-10% | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018
OH3P50kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 127 | 59 | 55 | 1 | 8 | 50 | 305 | 4.8 | 0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 2.208 | 2.208 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:50kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P75kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 128 | 59 | 55 | 1 | 8 | 75 | 305 | 4.8 | 0 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 1.472 | 1.472 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:75kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P100kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 129 | 59 | 55 | 1 | 8 | 100 | 305 | 4.8 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 1.104 | 1.104 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:100kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P150kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 130 | 59 | 55 | 1 | 8 | 150 | 305 | 4.8 | 0 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 0.736 | 0.736 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:150kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P167kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 131 | 59 | 55 | 1 | 8 | 167 | 305 | 4.8 | 0 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 0.6611 | 0.6611 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:167kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P300kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 132 | 59 | 55 | 1 | 8 | 300 | 305 | 4.8 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:300kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P500kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 133 | 59 | 55 | 1 | 8 | 500 | 305 | 4.8 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0.288 | 0.288 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:500kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8314
OH3P1000kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 134 | 59 | 55 | 1 | 8 | 1000 | 305 | 4.8 | 0 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0.144 | 0.144 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:1000kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
OH3P50kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 135 | 59 | 55 | 1 | 1 | 50 | 305 | 13.2 | 0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 6.072 | 6.072 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:50kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P75kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 136 | 59 | 55 | 1 | 1 | 75 | 305 | 13.2 | 0 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 4.048 | 4.048 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:75kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P100kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 137 | 59 | 55 | 1 | 1 | 100 | 305 | 13.2 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 3.036 | 3.036 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:100kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P150kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 138 | 59 | 55 | 1 | 1 | 150 | 305 | 13.2 | 0 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 2.024 | 2.024 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:150kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P167kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 139 | 59 | 55 | 1 | 1 | 167 | 305 | 13.2 | 0 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 1.818 | 1.818 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:167kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P300kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 140 | 59 | 55 | 1 | 1 | 300 | 305 | 13.2 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 1.32 | 1.32 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:300kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
OH3P500kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 141 | 59 | 55 | 1 | 1 | 500 | 305 | 13.2 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0.792 | 0.792 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:500kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8314
OH3P1000kVA13.2KVYGY | 1 | -1 | 142 | 59 | 55 | 1 | 1 | 1000 | 305 | 13.2 | 0 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0.396 | 0.396 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:1000kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
OH1P5kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 143 | 61 | 55 | 0 | 0 | 5 | 305 | 4.8 | 0 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 22.08 | 22.08 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:5kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P10kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 144 | 61 | 55 | 0 | 0 | 10 | 305 | 4.8 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 11.04 | 11.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:10kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P15kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 145 | 61 | 55 | 0 | 0 | 15 | 305 | 4.8 | 0 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 7.36 | 7.36 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:15kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P25kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 146 | 61 | 55 | 0 | 0 | 25 | 305 | 4.8 | 0 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 4.416 | 4.416 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:25kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P50kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 147 | 61 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 4.8 | 0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 2.208 | 2.208 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:50kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P100kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 148 | 61 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 4.8 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 1.104 | 1.104 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:100kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P167kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 149 | 61 | 55 | 0 | 0 | 167 | 305 | 4.8 | 0 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 0.6611 | 0.6611 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:167kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P250kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 150 | 61 | 55 | 0 | 0 | 250 | 305 | 4.8 | 0 | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 0.576 | 0.576 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:250kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P333kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 151 | 61 | 55 | 0 | 0 | 333 | 305 | 4.8 | 0 | 482.85 | 482.85 | 482.85 | 482.85 | 482.85 | 482.85 | 0.4324 | 0.4324 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:333kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P500kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 152 | 61 | 55 | 0 | 0 | 500 | 305 | 4.8 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0.288 | 0.288 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:500kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
OH1P5kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 153 | 61 | 55 | 0 | 0 | 5 | 305 | 7.621 | 0 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 60.72 | 60.72 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:5kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P10kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 154 | 61 | 55 | 0 | 0 | 10 | 305 | 7.621 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 30.36 | 30.36 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:10kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P15kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 155 | 61 | 55 | 0 | 0 | 15 | 305 | 7.621 | 0 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 20.24 | 20.24 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:15kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P25kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 156 | 61 | 55 | 0 | 0 | 25 | 305 | 7.621 | 0 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 12.144 | 12.144 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:25kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P50kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 157 | 61 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 7.621 | 0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 6.072 | 6.072 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:50kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P100kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 158 | 61 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 7.621 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 3.036 | 3.036 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:100kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P167kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 159 | 61 | 55 | 0 | 0 | 167 | 305 | 7.621 | 0 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | 1.818 | 1.818 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:167kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P250kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 160 | 61 | 55 | 0 | 0 | 250 | 305 | 7.621 | 0 | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 1.584 | 1.584 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:250kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P333kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 161 | 61 | 55 | 0 | 0 | 333 | 305 | 7.621 | 0 | 482.85 | 482.85 | 482.85 | 482.85 | 482.85 | 482.85 | 1.1892 | 1.1892 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:333kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH1P500kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 162 | 61 | 55 | 0 | 0 | 500 | 305 | 7.621 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0.792 | 0.792 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:500kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
PS_100kVA4.8kV_1P | 1 | -1 | 163 | 63 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 4.8 | 0 | 175 | 200 | 200 | 225 | 100 | 100 | 1.104 | 1.104 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:100kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
PS_100kVA4.8kV_3P | 1 | -1 | 164 | 63 | 55 | 1 | 8 | 100 | 305 | 4.8 | 0 | 175 | 200 | 200 | 225 | 100 | 100 | 1.104 | 1.104 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:100kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
PS_500kVA4.8kV_3P | 1 | -1 | 165 | 63 | 55 | 1 | 8 | 500 | 305 | 4.8 | 0 | 875 | 1000 | 1000 | 1125 | 500 | 500 | 0.288 | 0.288 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:500kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
PS_1000kVA4.8kV_3P | 1 | -1 | 166 | 63 | 55 | 1 | 8 | 1000 | 305 | 4.8 | 0 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | 1000 | 1000 | 0.144 | 0.144 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:1000kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
PS_1500kVA4.8kV_3P | 1 | -1 | 167 | 63 | 55 | 1 | 8 | 1500 | 305 | 4.8 | 0 | 2625 | 3000 | 3000 | 3375 | 1500 | 1500 | 0.184 | 0.184 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:1500kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
PS_100kVA13.2kV_3P | 1 | -1 | 168 | 63 | 55 | 1 | 1 | 100 | 305 | 13.2 | 0 | 175 | 200 | 200 | 225 | 100 | 100 | 3.036 | 3.036 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:100kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
PS_100kVA13.2kV_1P | 1 | -1 | 169 | 63 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 13.2 | 0 | 175 | 200 | 200 | 225 | 100 | 100 | 3.036 | 3.036 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:100kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
PS_500kVA13.2kV_3P | 1 | -1 | 170 | 63 | 55 | 1 | 1 | 500 | 305 | 13.2 | 0 | 875 | 1000 | 1000 | 1125 | 500 | 500 | 0.792 | 0.792 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:500kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
PS_1000kVA13.2kV_3P | 1 | -1 | 171 | 63 | 55 | 1 | 1 | 1000 | 305 | 13.2 | 0 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | 1000 | 1000 | 0.396 | 0.396 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:1000kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
PS_1500kVA13.2kV_3P | 1 | -1 | 172 | 63 | 55 | 1 | 1 | 1500 | 305 | 13.2 | 0 | 2625 | 3000 | 3000 | 3375 | 1500 | 1500 | 0.506 | 0.506 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:1500kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
UG3P50kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 173 | 66 | 55 | 1 | 8 | 50 | 305 | 4.8 | 0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 2.016 | 2.016 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:50kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
UG3P100kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 174 | 66 | 55 | 1 | 8 | 100 | 305 | 4.8 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 1.008 | 1.008 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:100kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
UG3P150kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 175 | 66 | 55 | 1 | 8 | 150 | 305 | 4.8 | 0 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 0.672 | 0.672 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:150kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
UG3P300kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 176 | 66 | 55 | 1 | 8 | 300 | 305 | 4.8 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 0.336 | 0.336 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:300kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
UG3P500kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 177 | 66 | 55 | 1 | 8 | 500 | 305 | 4.8 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0.2592 | 0.2592 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:500kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8314
UG3P750kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 178 | 66 | 55 | 1 | 8 | 750 | 305 | 4.8 | 0 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 0.368 | 0.368 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:750kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8314
UG3P1000kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 179 | 66 | 55 | 1 | 8 | 1000 | 305 | 4.8 | 0 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0.276 | 0.276 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:1000kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
UG3P1500kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 180 | 66 | 55 | 1 | 8 | 1500 | 305 | 4.8 | 0 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 0.184 | 0.184 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:1500kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
UG3P2500kVA4.8KVDYG | 1 | -1 | 181 | 66 | 55 | 1 | 8 | 2500 | 305 | 4.8 | 0 | 5000 | 5500 | 6000 | 6250 | 5000 | 5000 | 0.1104 | 0.1104 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:2500kVA:3Ph:4.8kV:DYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
UG3P50kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 182 | 66 | 55 | 1 | 1 | 50 | 305 | 13.2 | 0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 5.544 | 5.544 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:50kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
UG3P100kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 183 | 66 | 55 | 1 | 1 | 100 | 305 | 13.2 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 2.772 | 2.772 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:100kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
UG3P150kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 184 | 66 | 55 | 1 | 1 | 150 | 305 | 13.2 | 0 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 1.848 | 1.848 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:150kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
UG3P300kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 185 | 66 | 55 | 1 | 1 | 300 | 305 | 13.2 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 0.924 | 0.924 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:300kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4157
UG3P500kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 186 | 66 | 55 | 1 | 1 | 500 | 305 | 13.2 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0.7128 | 0.7128 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:500kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8314
UG3P750kVA13.2KVYGYG | 1 | -1 | 187 | 66 | 55 | 1 | 1 | 750 | 305 | 13.2 | 0 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1.012 | 1.012 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:750kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8314
UG3P1000kVA13.2KVYGY | 1 | -1 | 188 | 66 | 55 | 1 | 1 | 1000 | 305 | 13.2 | 0 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0.759 | 0.759 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:1000kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
UG3P1500kVA13.2KVYGY | 1 | -1 | 189 | 66 | 55 | 1 | 1 | 1500 | 305 | 13.2 | 0 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 0.506 | 0.506 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:1500kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
UG3P2500kVA13.2KVYGY | 1 | -1 | 190 | 66 | 55 | 1 | 1 | 2500 | 305 | 13.2 | 0 | 5000 | 5500 | 5750 | 6250 | 5000 | 5000 | 0.3036 | 0.3036 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:2500kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
UG1P10kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 191 | 68 | 55 | 0 | 0 | 10 | 305 | 4.8 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 9.6 | 9.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:10kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P15kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 192 | 68 | 55 | 0 | 0 | 15 | 305 | 4.8 | 0 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 6.4 | 6.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:15kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P25kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 193 | 68 | 55 | 0 | 0 | 25 | 305 | 4.8 | 0 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 3.84 | 3.84 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:25kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P50kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 194 | 68 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 4.8 | 0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 1.92 | 1.92 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:50kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P75kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 195 | 68 | 55 | 0 | 0 | 75 | 305 | 4.8 | 0 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 1.28 | 1.28 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:75kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P100kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 196 | 68 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 4.8 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0.96 | 0.96 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:100kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P125kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 197 | 68 | 55 | 0 | 0 | 125 | 305 | 4.8 | 0 | 181.25 | 181.25 | 181.25 | 181.25 | 181.25 | 181.25 | 0.9216 | 0.9216 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:125kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P150kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 198 | 68 | 55 | 0 | 0 | 150 | 305 | 4.8 | 0 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 0.768 | 0.768 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:150kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P200kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 199 | 68 | 55 | 0 | 0 | 200 | 305 | 4.8 | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0.768 | 0.768 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:200kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P300kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 200 | 68 | 55 | 0 | 0 | 300 | 305 | 4.8 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 0.512 | 0.512 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:300kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P500kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 201 | 68 | 55 | 0 | 0 | 500 | 305 | 4.8 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0.3072 | 0.3072 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:500kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
UG1P750kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 202 | 68 | 55 | 0 | 0 | 750 | 305 | 4.8 | 0 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 0.2048 | 0.2048 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:750kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
UG1P1000kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 203 | 68 | 55 | 0 | 0 | 1000 | 305 | 4.8 | 0 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0.1536 | 0.1536 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:1000kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
UG1P1500kVA4.8KVN/A | 1 | -1 | 204 | 68 | 55 | 0 | 0 | 1500 | 305 | 4.8 | 0 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 0.1024 | 0.1024 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:1500kVA:1Ph:4.8kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
UG1P10kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 205 | 68 | 55 | 0 | 0 | 10 | 305 | 7.621 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 26.4 | 26.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:10kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P15kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 206 | 68 | 55 | 0 | 0 | 15 | 305 | 7.621 | 0 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 17.6 | 17.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:15kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P25kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 207 | 68 | 55 | 0 | 0 | 25 | 305 | 7.621 | 0 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 10.56 | 10.56 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:25kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P50kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 208 | 68 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 7.621 | 0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 5.28 | 5.28 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:50kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P75kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 209 | 68 | 55 | 0 | 0 | 75 | 305 | 7.621 | 0 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 3.52 | 3.52 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:75kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P100kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 210 | 68 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 7.621 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 2.64 | 2.64 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:100kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P125kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 211 | 68 | 55 | 0 | 0 | 125 | 305 | 7.621 | 0 | 181.25 | 181.25 | 181.25 | 181.25 | 181.25 | 181.25 | 2.5344 | 2.5344 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:125kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P150kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 212 | 68 | 55 | 0 | 0 | 150 | 305 | 7.621 | 0 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 2.112 | 2.112 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:150kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P200kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 213 | 68 | 55 | 0 | 0 | 200 | 305 | 7.621 | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 2.112 | 2.112 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:200kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P300kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 214 | 68 | 55 | 0 | 0 | 300 | 305 | 7.621 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 1.408 | 1.408 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:300kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG1P500kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 215 | 68 | 55 | 0 | 0 | 500 | 305 | 7.621 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0.8448 | 0.8448 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:500kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
UG1P750kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 216 | 68 | 55 | 0 | 0 | 750 | 305 | 7.621 | 0 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 1087.5 | 0.5632 | 0.5632 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:750kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
UG1P1000kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 217 | 68 | 55 | 0 | 0 | 1000 | 305 | 7.621 | 0 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0.4224 | 0.4224 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:1000kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
UG1P1500kVA13.2KVN/A | 1 | -1 | 218 | 68 | 55 | 0 | 0 | 1500 | 305 | 7.621 | 0 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 0.2816 | 0.2816 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG:1500kVA:1Ph:13.2kV:N/A | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
ISO_DN:25kVA | 1 | -1 | 219 | 77 | 58 | 0 | 18 | 25 | 325 | 13.2 | 0 | 36.25 | 41.25 | 40 | 45 | 25 | 25 | 60.72 | 60.72 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25kVA ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
ISO_DN:50kVA | 1 | -1 | 220 | 77 | 58 | 0 | 18 | 50 | 325 | 13.2 | 0 | 72.5 | 82.5 | 80 | 90 | 50 | 50 | 30.36 | 30.36 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50kVA ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
ISO_DN:75kVA | 1 | -1 | 221 | 77 | 58 | 0 | 18 | 75 | 325 | 13.2 | 0 | 108.75 | 123.75 | 120 | 135 | 75 | 75 | 2.6632 | 2.6632 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75kVA ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
ISO_DN:167kVA | 1 | -1 | 222 | 77 | 58 | 0 | 18 | 167 | 325 | 13.2 | 0 | 242.15 | 275.55 | 267.2 | 300.6 | 167 | 167 | 1.9974 | 1.9974 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167kVA ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
ISO_DN:333kVA | 1 | -1 | 223 | 77 | 58 | 0 | 18 | 333 | 325 | 13.2 | 0 | 482.85 | 549.45 | 532.8 | 599.4 | 350 | 350 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333kVA ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
ISO_DN:500kVA | 1 | -1 | 224 | 77 | 58 | 0 | 18 | 500 | 325 | 13.2 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500kVA ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
3PH_ISO_DN:25kVA_YD | 1 | -1 | 225 | 77 | 58 | 1 | 7 | 75 | 325 | 7.621 | 0 | 108.75 | 123.75 | 120 | 135 | 75 | 75 | 60.72 | 60.72 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 25kVA/Phase ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
3PH_ISO_DN:50kVA_YD | 1 | -1 | 226 | 77 | 58 | 1 | 7 | 150 | 325 | 7.621 | 0 | 217.5 | 247.5 | 240 | 270 | 150 | 150 | 30.36 | 30.36 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 50kVA/Phase ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
3PH_ISO_DN:167kVA_YD | 1 | -1 | 227 | 77 | 58 | 1 | 7 | 500 | 325 | 7.621 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 | 1.9974 | 1.9974 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 167kVA/Phase ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
3PH_ISO_DN:250kVA_YD | 1 | -1 | 228 | 77 | 58 | 1 | 7 | 750 | 325 | 7.621 | 0 | 1087.5 | 1237.5 | 1200 | 1350 | 750 | 750 | 1.584 | 1.584 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 250kVA/Phase ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
3PH_ISO_DN:333kVA_YD | 1 | -1 | 229 | 77 | 58 | 1 | 7 | 1000 | 325 | 7.621 | 0 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 333kVA/Phase ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
3P_ISO_DN:500kVA/Ph | 1 | -1 | 230 | 77 | 58 | 1 | 7 | 1500 | 325 | 7.621 | 0 | 2175 | 2475 | 2400 | 2700 | 500 | 500 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 500kVA/Phase ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
ISO_UP:25kVA | 1 | -1 | 231 | 78 | 58 | 0 | 19 | 25 | 325 | 4.8 | 0 | 36.25 | 41.25 | 40 | 45 | 25 | 25 | 22.08 | 22.08 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
ISO_UP:50kVA | 1 | -1 | 232 | 78 | 58 | 0 | 19 | 50 | 325 | 4.8 | 0 | 72.5 | 82.5 | 80 | 90 | 50 | 50 | 11.04 | 11.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
ISO_UP:75kVA | 1 | -1 | 233 | 78 | 58 | 0 | 19 | 75 | 325 | 4.8 | 0 | 108.75 | 123.75 | 120 | 135 | 75 | 75 | 0.9684 | 0.9684 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
ISO_UP:167kVA | 1 | -1 | 234 | 78 | 58 | 0 | 19 | 167 | 325 | 4.8 | 0 | 242.15 | 275.55 | 267.2 | 300.6 | 167 | 167 | 0.7263 | 0.7263 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
ISO_UP:333kVA | 1 | -1 | 235 | 78 | 58 | 0 | 19 | 333 | 325 | 4.8 | 0 | 482.85 | 549.45 | 532.8 | 599.4 | 333 | 333 | 0.4114 | 0.4114 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 333kVA SO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
ISO_UP:500kVA | 1 | -1 | 236 | 78 | 58 | 0 | 18 | 500 | 325 | 4.8 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
3PH_ISO_UP:25kVA | 1 | -1 | 237 | 78 | 58 | 1 | 8 | 75 | 325 | 4.8 | 0 | 108.75 | 123.75 | 120 | 135 | 75 | 75 | 22.08 | 22.08 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 25kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
3PH_ISO_UP:50kVA | 1 | -1 | 238 | 78 | 58 | 1 | 8 | 150 | 325 | 4.8 | 0 | 217.5 | 247.5 | 240 | 270 | 150 | 150 | 11.04 | 11.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 50kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
3PH_ISO_UP:75kVA | 1 | -1 | 239 | 78 | 58 | 1 | 8 | 225 | 325 | 4.8 | 0 | 326.25 | 371.25 | 360 | 405 | 225 | 225 | 0.9684 | 0.9684 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 75kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
3PH_ISO_UP:167kVA | 1 | -1 | 240 | 78 | 58 | 1 | 8 | 500 | 325 | 4.8 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 | 0.7263 | 0.7263 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 167kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
3PH_ISO_UP:333kVA | 1 | -1 | 241 | 78 | 58 | 1 | 8 | 1000 | 325 | 4.8 | 0 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 1000 | 1000 | 0.4114 | 0.4114 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 333kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
3P_ISO_UP:500kVA/Ph | 1 | -1 | 242 | 78 | 58 | 1 | 8 | 1500 | 325 | 4.8 | 0 | 2175 | 2475 | 2400 | 2700 | 500 | 500 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-Phase 500kVA/Phase ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
UGrd_ISO_DN:250kVA | 1 | -1 | 243 | 79 | 58 | 0 | 18 | 250 | 325 | 13.2 | 0 | 362.5 | 412.5 | 400 | 450 | 250 | 250 | 1.584 | 1.584 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Underground 250kVA ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
UGrd_ISO_DN:333kVA | 1 | -1 | 244 | 79 | 58 | 0 | 18 | 333 | 325 | 13.2 | 0 | 482.85 | 549.45 | 532.8 | 599.4 | 333 | 333 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Underground 333kVA ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
UG_ISO_DN:500kVA | 1 | -1 | 245 | 79 | 58 | 0 | 18 | 500 | 325 | 13.2 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Underground 500kVA/Ph ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
3P_UG_ISO_DN:250kVA | 1 | -1 | 246 | 79 | 58 | 1 | 6 | 750 | 325 | 7.621 | 0 | 1087.5 | 1237.5 | 1200 | 1350 | 750 | 750 | 1.584 | 1.584 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-PH Underground 250kVA/Ph ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
3P_UG_ISO_DN:333kVA | 1 | -1 | 247 | 79 | 58 | 1 | 6 | 1000 | 325 | 7.621 | 0 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 1000 | 1000 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-PH Underground 333kVA/Ph ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
3P_UG_ISO_DN:1500kVA | 1 | -1 | 248 | 79 | 58 | 1 | 6 | 1500 | 325 | 7.621 | 0 | 2175 | 2475 | 2400 | 2700 | 500 | 500 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-PH Underground 1500kVA ISO_DN with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
UGrd_ISO_UP:250kVA | 1 | -1 | 249 | 80 | 58 | 0 | 19 | 250 | 325 | 4.8 | 0 | 362.5 | 412.5 | 400 | 450 | 250 | 250 | 0.576 | 0.576 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Underground 250kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
UGrd_ISO_UP:333kVA | 1 | -1 | 250 | 80 | 58 | 0 | 19 | 333 | 325 | 4.8 | 0 | 482.85 | 549.45 | 532.8 | 599.4 | 333 | 333 | 0.4114 | 0.4114 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Underground 333kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
UG_ISO_UP:500kVA | 1 | -1 | 251 | 80 | 58 | 0 | 19 | 500 | 325 | 4.8 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Underground 500kVA/Ph ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
3P_UG_ISO_UP:250kVA | 1 | -1 | 252 | 80 | 58 | 1 | 8 | 750 | 325 | 4.8 | 0 | 1087.5 | 1237.5 | 1200 | 1350 | 750 | 750 | 0.576 | 0.576 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-PH Underground 250kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
3P_UG_ISO_UP:333kVA | 1 | -1 | 253 | 80 | 58 | 1 | 8 | 1000 | 325 | 4.8 | 0 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 1000 | 1000 | 0.4114 | 0.4114 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-PH Underground 333kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
3P_UG_ISO_UP:1500kVA | 1 | -1 | 254 | 80 | 58 | 1 | 8 | 1500 | 325 | 4.8 | 0 | 2175 | 2475 | 2400 | 2700 | 500 | 500 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-PH Underground 1500kVA ISO_UP with Tap Regulation steps | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
25KVA_BUCK | 1 | -1 | 255 | 81 | 58 | 0 | 0 | 25 | 325 | 4.8 | 0 | 700 | 825 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUCK Transformer @ 25kVA | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
50kVA_BUCK | 1 | -1 | 256 | 81 | 58 | 0 | 0 | 50 | 325 | 4.8 | 0 | 1400 | 1650 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUCK Transformer @ 50kVA | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
Generic 3.0% Buck w/ 0.2% Stepsize | 1 | -1 | 257 | 81 | 69 | 0 | 0 | 10000000 | 478 | 100 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic Buck Transformer Upto 3% Buck with 0.1% Stepsize | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 1.5% BOOST w/ 0.1% Stepsize | 1 | -1 | 258 | 82 | 66 | 0 | 0 | 10000000 | 140 | 100 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic Boost Transformer Upto 1.5% Boost w/ 0.1% Stepsize | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
25KVA_BOOST | 1 | -1 | 259 | 82 | 58 | 0 | 0 | 25 | 325 | 4.8 | 0 | 700 | 825 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boost Transformer @ 25kVA | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
50KVA_BOOST | 1 | -1 | 260 | 82 | 58 | 0 | 0 | 1729 | 325 | 4.8 | 0 | 1400 | 1650 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boost Transformer @ 50kVA | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
100KVA_BOOST | 1 | -1 | 261 | 82 | 58 | 0 | 0 | 100 | 325 | 4.8 | 0 | 2800 | 3300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boost Transformer @ 100kVA | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
167KVA_BOOST | 1 | -1 | 262 | 82 | 58 | 0 | 0 | 167 | 325 | 4.8 | 0 | 4676 | 5511 | 4676 | 4676 | 4676 | 4676 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boost Transformer @ 167kVA | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
Generic 10% BOOST w/ 0.5% Stepsize | 1 | -1 | 263 | 82 | 29 | 0 | 0 | 1000000 | 140 | 100 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic Boost Transformer Upto 10% Boost w/ 0.5% Stepsize | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
DR_Xfm_75kVA_ID2 | 1 | -1 | 264 | 91 | 58 | 0 | 0 | 75 | 325 | 13.2 | 0 | 108.75 | 123.75 | 120 | 135 | 75 | 75 | 0.9684 | 0.9684 | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 | 6.97 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-Ph : 75 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_75kVA_ID3 | 1 | -1 | 265 | 91 | 58 | 0 | 0 | 75 | 325 | 13.2 | 0 | 108.75 | 123.75 | 120 | 135 | 75 | 75 | 0.9684 | 0.9684 | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 | 6.97 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-Ph : 75 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_75kVA_ID4 | 1 | -1 | 266 | 91 | 58 | 0 | 0 | 75 | 325 | 13.2 | 0 | 108.75 | 123.75 | 120 | 135 | 75 | 75 | 0.9684 | 0.9684 | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 | 6.97 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-Ph : 75 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_75kVA_ID5 | 1 | -1 | 267 | 91 | 58 | 0 | 0 | 75 | 325 | 13.2 | 0 | 108.75 | 123.75 | 120 | 135 | 75 | 75 | 0.9684 | 0.9684 | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 | 6.97 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-Ph: 75 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_75kVA_ID6 | 1 | -1 | 268 | 91 | 58 | 0 | 0 | 75 | 325 | 4.8 | 0 | 108.75 | 123.75 | 120 | 135 | 75 | 75 | 0.9684 | 0.9684 | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 | 6.97 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-Ph : 75 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 4.8kV | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_75kVA_ID7 | 1 | -1 | 269 | 91 | 58 | 0 | 0 | 75 | 325 | 4.8 | 0 | 108.75 | 123.75 | 120 | 135 | 75 | 75 | 0.9684 | 0.9684 | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 | 6.97 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-Ph : 75 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 4.8kV | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_150kVA_ID1 | 1 | -1 | 270 | 91 | 58 | 0 | 0 | 150 | 325 | 13.2 | 0 | 217.5 | 247.5 | 240 | 270 | 150 | 150 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 kVA DR StepUp Transformer 480v to 13.2kV Typ1 Yg :>Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_150kVA_ID2 | 1 | -1 | 271 | 91 | 58 | 0 | 0 | 150 | 325 | 13.2 | 0 | 217.5 | 247.5 | 240 | 270 | 150 | 150 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ2 D :>Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_150kVA_ID3 | 1 | -1 | 272 | 91 | 58 | 0 | 0 | 150 | 325 | 13.2 | 0 | 217.5 | 247.5 | 240 | 270 | 150 | 150 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ3 D :>Y | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_150kVA_ID4 | 1 | -1 | 273 | 91 | 58 | 0 | 0 | 150 | 325 | 13.2 | 0 | 217.5 | 247.5 | 240 | 270 | 150 | 150 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ4 Yg :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_150kVA_ID5 | 1 | -1 | 274 | 91 | 58 | 0 | 0 | 150 | 325 | 13.2 | 0 | 217.5 | 247.5 | 240 | 270 | 150 | 150 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ5 D :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_150kVA_ID6 | 1 | -1 | 275 | 91 | 58 | 0 | 0 | 150 | 325 | 4.8 | 0 | 217.5 | 247.5 | 240 | 270 | 150 | 150 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 4.8kV Typ6 Yg :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_150kVA_ID7 | 1 | -1 | 276 | 91 | 58 | 0 | 0 | 150 | 325 | 4.8 | 0 | 217.5 | 247.5 | 240 | 270 | 150 | 150 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 4.8kV Typ7 D :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_500kVA_ID1 | 1 | -1 | 277 | 91 | 58 | 1 | 1 | 500 | 325 | 13.2 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 kVA DR StepUp Transformer 480v to 13.2kV Typ1 Yg :>Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_500kVA_ID2 | 1 | -1 | 278 | 91 | 58 | 1 | 6 | 500 | 325 | 13.2 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ2 D :>Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_500kVA_ID3 | 1 | -1 | 279 | 91 | 58 | 1 | 7 | 500 | 325 | 13.2 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ3 D :>Y | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_500kVA_ID4 | 1 | -1 | 280 | 91 | 58 | 1 | 8 | 500 | 325 | 13.2 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ4 Yg :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_500kVA_ID5 | 1 | -1 | 281 | 91 | 58 | 1 | 10 | 500 | 325 | 13.2 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ5 D :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_500kVA_ID6 | 1 | -1 | 282 | 91 | 58 | 1 | 8 | 500 | 325 | 4.8 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 4.8kV Typ6 Yg :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_500kVA_ID7 | 1 | -1 | 283 | 91 | 58 | 1 | 10 | 500 | 325 | 4.8 | 0 | 725 | 825 | 800 | 900 | 500 | 500 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 4.8kV Typ7 D :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_750kVA_ID1 | 1 | -1 | 284 | 91 | 58 | 1 | 1 | 750 | 325 | 13.2 | 0 | 1087.5 | 1237.5 | 1200 | 1350 | 750 | 750 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 kVA DR StepUp Transformer 480v to 13.2kV Typ1 Yg :>Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_750kVA_ID2 | 1 | -1 | 285 | 91 | 58 | 1 | 6 | 750 | 325 | 13.2 | 0 | 1087.5 | 1237.5 | 1200 | 1350 | 750 | 750 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ2 D :>Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_750kVA_ID3 | 1 | -1 | 286 | 91 | 58 | 1 | 7 | 750 | 325 | 13.2 | 0 | 1087.5 | 1237.5 | 1200 | 1350 | 750 | 750 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ3 D :>Y | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_750kVA_ID4 | 1 | -1 | 287 | 91 | 58 | 1 | 8 | 750 | 325 | 13.2 | 0 | 1087.5 | 1237.5 | 1200 | 1350 | 750 | 750 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ4 Yg :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_750kVA_ID5 | 1 | -1 | 288 | 91 | 58 | 1 | 10 | 750 | 325 | 13.2 | 0 | 1087.5 | 1237.5 | 1200 | 1350 | 750 | 750 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ5 D :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_750kVA_ID6 | 1 | -1 | 289 | 91 | 58 | 1 | 8 | 750 | 325 | 4.8 | 0 | 1087.5 | 1237.5 | 1200 | 1350 | 750 | 750 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 4.8kV Typ6 Yg :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_750kVA_ID7 | 1 | -1 | 290 | 91 | 58 | 1 | 10 | 750 | 325 | 4.8 | 0 | 1087.5 | 1237.5 | 1200 | 1350 | 750 | 750 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 4.8kV Typ7 D :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_1000kVA_ID1 | 1 | -1 | 291 | 91 | 58 | 1 | 1 | 75 | 325 | 13.2 | 0 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 1000 | 1000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 kVA DR StepUp Transformer 480v to 13.2kV Typ1 Yg :>Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_1000kVA_ID2 | 1 | -1 | 292 | 91 | 58 | 1 | 6 | 75 | 325 | 13.2 | 0 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 1000 | 1000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ2 D :>Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_1000kVA_ID3 | 1 | -1 | 293 | 91 | 58 | 1 | 7 | 75 | 325 | 13.2 | 0 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 1000 | 1000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ3 D :>Y | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_1000kVA_ID4 | 1 | -1 | 294 | 91 | 58 | 1 | 8 | 75 | 325 | 13.2 | 0 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 1000 | 1000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ4 Yg :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_1000kVA_ID5 | 1 | -1 | 295 | 91 | 58 | 1 | 10 | 75 | 325 | 13.2 | 0 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 1000 | 1000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 13.2kV Typ5 D :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_1000kVA_ID6 | 1 | -1 | 296 | 91 | 58 | 1 | 8 | 75 | 325 | 4.8 | 0 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 1000 | 1000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 4.8kV Typ6 Yg :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
DR_Xfm_1000kVA_ID7 | 1 | -1 | 297 | 91 | 58 | 1 | 10 | 75 | 325 | 4.8 | 0 | 1450 | 1650 | 1600 | 1800 | 1000 | 1000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 kVA DR Step-Up Transformer 480v to 4.8kV Typ7 D :> D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DR_Xfm_1500kVA_ID1 | 1 | -1 | 298 | 91 | 58 | 1 | 1 | 75 | 325 | 13.2 | 0 | 2175 | 2475 | 2400 | 2700 | 1500 | 1500 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 kVA DR StepUp Transformer 480v to 13.2kV Typ1 Yg :>Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
TWndg Fa Tp-t 200MVA 34.5/345 D:Yg | 1 | -1 | 299 | 18 | 61 | 1 | 8 | 200000 | 365 | 34.5 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 50MVA TR :: 34.5kV / 345kV D:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1858
TWndg Fa T1 200MVA 12/138 D:Yg | 1 | -1 | 300 | 18 | 61 | 1 | 8 | 200000 | 365 | 12 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 200MVA TR :: 12kV / 138kV D:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6743
TWndg Fa Tp-s 200MVA 345/138 Yg:Yg | 1 | -1 | 301 | 18 | 61 | 1 | 1 | 200000 | 365 | 199.1858 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 200MVA TR :: 345kV / 138kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6743
TWndg Fa Tp-t 200MVA 345/34.5 Yg:D | 1 | -1 | 302 | 18 | 61 | 1 | 6 | 200000 | 365 | 199.1858 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 50MVA TR :: 345kV / 34.5kV Yg:D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5
Anderson T1 30MVA 10/20 D:Yg | 1 | -1 | 303 | 18 | 61 | 1 | 8 | 30000 | 365 | 10 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 30MVA TR :: 10kV / 20kV D:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.547
Anderson T2 20MVA 20/5 D:Y | 1 | -1 | 304 | 18 | 61 | 1 | 9 | 20000 | 365 | 20 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 20MVA TR :: 20kV / 5kV D:Y | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8868
IEEE-551 2500kVA 13.2/2.3 D:Yg | 1 | -1 | 305 | 18 | 61 | 1 | 8 | 2500 | 365 | 13.2 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 84.288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 2.5MVA TR :: 13.2kV / 2.3kV D:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3279
IEEE-551 15MVA 69/13.8 D:Yg | 1 | -1 | 306 | 18 | 61 | 1 | 8 | 15000 | 365 | 69 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86.635 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 15MVA TR :: 69kV / 13.8kV D:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9674
IEEE-551 2500kVA 13.8/2.4 D:Yg | 1 | -1 | 307 | 18 | 61 | 1 | 8 | 2500 | 365 | 13.8 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 84.288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 2.5MVA TR :: 13.8kV / 2.4kV D:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856
IEEE 10MVA 13.8/4.16 Yg:Yg | 1 | -1 | 308 | 18 | 61 | 1 | 1 | 10000 | 365 | 7.9674 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 10MVA TR :: 13.8kV / 4.16kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018
IEEE 10MVA 13.8/4.25 Yg:Yg | 1 | -1 | 309 | 18 | 61 | 1 | 1 | 10000 | 365 | 7.9674 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 10MVA TR :: 13.8kV / 4.25kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4537
IEEE 10MVA 13.2/4.16 Yg:Yg | 1 | -1 | 310 | 18 | 61 | 1 | 1 | 10000 | 365 | 7.621 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 10MVA TR :: 13.2kV / 4.16kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018
IEEE 10MVA 13.2/3.98 Yg:Yg | 1 | -1 | 311 | 18 | 61 | 1 | 1 | 10000 | 365 | 7.621 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 10MVA TR :: 13.2kV / 3.98kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2978
IEEE StepDn 6MVA 12.47/4.16 Yg:Yg | 1 | -1 | 312 | 59 | 0 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 7.1996 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 6000kVA Step-Down TR :: 12.47kV / 4.16kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018
IEEE StepDn 6MVA 12.47/4.16 Yg:D | 1 | -1 | 313 | 59 | 0 | 1 | 6 | 6000 | 0 | 7.1996 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 6000kVA Step-Down TR :: 12.47kV / 4.16kV Yg:D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16
IEEE StepDn 6MVA 12.47/4.16 Y:D | 1 | -1 | 314 | 59 | 0 | 1 | 7 | 6000 | 0 | 7.1996 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 6000kVA Step-Down TR :: 12.47kV / 4.16kV Y:D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16
IEEE StepDn 6MVA 12.47/4.16 D:Yg | 1 | -1 | 315 | 59 | 0 | 1 | 8 | 6000 | 0 | 12.47 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 6000kVA Step-Down TR :: 12.47kV / 4.16kV D:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018
IEEE StepDn 6MVA 12.47/4.16 D:D | 1 | -1 | 316 | 59 | 0 | 1 | 10 | 6000 | 0 | 12.47 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 6000kVA Step-Down TR :: 12.47kV / 4.16kV D:D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16
IEEE StepUp 6MVA 12.47/24.9 Yg:Yg | 1 | -1 | 317 | 59 | 0 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 7.1996 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 6000kVA Step-Up TR :: 12.47kV / 24.9kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.376
IEEE StepUp 6MVA 12.47/24.9 Yg:D | 1 | -1 | 318 | 59 | 0 | 1 | 6 | 6000 | 0 | 7.1996 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 6000kVA Step-Up TR :: 12.47kV / 24.9kV Yg:D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
IEEE StepUp 6MVA 12.47/24.9 Y:D | 1 | -1 | 319 | 59 | 0 | 1 | 7 | 6000 | 0 | 7.1996 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 6000kVA Step-Up TR :: 12.47kV / 24.9kV Y:D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
IEEE StepUp 6MVA 12.47/24.9 D:Yg | 1 | -1 | 320 | 59 | 0 | 1 | 8 | 6000 | 0 | 12.47 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 6000kVA Step-Up TR :: 12.47kV / 24.9kV D:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.376
IEEE StepUp 6MVA 12.47/24.9 D:D | 1 | -1 | 321 | 59 | 0 | 1 | 10 | 6000 | 0 | 12.47 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 6000kVA Step-Up TR :: 12.47kV / 24.9kV D:D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
IEEE 1Ph StepDn 2MVA 7.2/4.16 | 1 | -1 | 322 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 7.2 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1PH 2000kVA 7.2kV / 4.16kV Step-Down TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16
IEEE 1Ph StepUp 2MVA 7.2/24.9 | 1 | -1 | 323 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 7.2 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0828 | 80.5376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1PH 2000kVA 7.2kV / 24.9kV Step-Up TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
IEEE 3Ph 5MVA 115/4.16 D:Yg | 1 | -1 | 324 | 18 | 0 | 1 | 8 | 5000 | 0 | 115 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0623 | 82.8749 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 5000kVA 115kV / 4.16kV Substation TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018
IEEE 3Ph 2.5MVA 69/24.9 D:Yg | 1 | -1 | 325 | 18 | 0 | 1 | 8 | 2500 | 0 | 69 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0623 | 82.8749 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500kVA 69kV / 24.9kV Substation TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.376
IEEE 3Ph 2.5MVA 230/4.8 D:D | 1 | -1 | 326 | 18 | 0 | 1 | 10 | 2500 | 0 | 230 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2462 | 75.9637 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500kVA 230kV / 24.9kV Substation TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
IEEE 3Ph 500kVA 4.16/0.48 Yg:Yg | 1 | -1 | 327 | 59 | 0 | 1 | 1 | 500 | 0 | 2.4018 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2825 | 61.1892 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 500kVA DistributionTR :: 4.16kV / 0.480kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27712
IEEE StepDn 500kVA 24.9/4.16 Yg:Yg | 1 | -1 | 328 | 59 | 0 | 1 | 1 | 500 | 0 | 14.376 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5007 | 65.0292 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 500kVA Step-Down TR :: 24.9kV / 4.16kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018
IEEE 3Ph 500kVA 4.8/0.48 D:D | 1 | -1 | 329 | 59 | 0 | 1 | 10 | 500 | 0 | 4.8 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 87.1533 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 500kVA DistributionTR :: 4.8kV / 0.480kV D:D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
IEEE 3Ph 150kVA 4.16/0.48 D:D | 1 | -1 | 330 | 59 | 0 | 1 | 10 | 150 | 0 | 4.16 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0019 | 64.9715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 150kVA DistributionTR :: 4.16kV / 0.480kV D:D | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
IEEE VR-700A 4.16kV Ygnew | 1 | -1 | 331 | 22 | 0 | 1 | 1 | 400 | 0 | 2.4 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Ph Voltage Regulator @ 700A 4.16kV +/-10% | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.202
IEEE 34 SUBTXFR | 1 | -1 | 332 | 18 | 58 | 1 | 8 | 2500 | 330 | 69 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0623 | 82.8749 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IEEE 34 bus 2500 kVA 69/24.9 kv | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.376
Ideal 100MVA 13.8/18 Yg:Yg | 1 | -1 | 333 | 18 | 60 | 1 | 1 | 100000 | 338 | 13.8 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 13.8kV / 18.0kV Yg:Yg Fixed TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
Ideal 100MVA 69/13.8 Yg:Yg | 1 | -1 | 334 | 18 | 60 | 1 | 1 | 100000 | 338 | 69 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 69kV / 13.8kV Yg:Yg Fixed TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8
IEEE 3Ph 2.5MVA 24.9/24.9 Yg:Yg | 1 | -1 | 335 | 18 | 60 | 1 | 1 | 2500 | 338 | 14.376 | 0 | 8400 | 9559 | 8400 | 6600 | 6000 | 6000 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0623 | 82.8749 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500kVA 24.9kV / 24.9kV Fixed-Tap TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.376
IEEE-30 100MVA 100/100 Yg:Yg | 1 | -1 | 336 | 18 | 62 | 1 | 1 | 100000 | 376 | 100 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 100kV / 100kV Yg:Yg TR for IEEE-30 | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
IEEE-57 100MVA 100/100 Yg:Yg | 1 | -1 | 337 | 18 | 63 | 1 | 1 | 100000 | 393 | 100 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 100kV / 100kV Yg:Yg TR for IEEE-57 | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
IEEE-118 100MVA 100/100 Yg:Yg | 1 | -1 | 338 | 18 | 64 | 1 | 1 | 100000 | 397 | 100 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 100kV / 100kV Yg:Yg TR for IEEE-118 | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
IEEE-300 100MVA 100/100 Yg:Yg | 1 | -1 | 339 | 18 | 65 | 1 | 1 | 100000 | 425 | 100 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 100kV / 100kV Yg:Yg TR for IEEE-300 | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Ideal 230kV / 69kV Yg:Yg | 1 | -1 | 340 | 18 | 14 | 1 | 1 | 100000 | 65 | 132.7906 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 230kV / 69kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8372
Ideal 69kV / 34.5kV Yg:Yg | 1 | -1 | 341 | 18 | 14 | 1 | 1 | 100000 | 65 | 39.8372 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 69kV / 34.5kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9186
Ideal 34.5kV / 13.8kV Yg:Yg | 1 | -1 | 342 | 18 | 14 | 1 | 1 | 100000 | 65 | 19.9186 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 34.5kV / 13.8kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9674
Ideal 69kV / 13.8kV Yg:Yg | 1 | -1 | 343 | 18 | 67 | 1 | 1 | 100000 | 460 | 39.8372 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 69kV / 13.8kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9674
Ideal 13.8kV / 4.2kV Yg:Yg | 1 | -1 | 344 | 18 | 14 | 1 | 1 | 100000 | 65 | 7.9674 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 13.8kV / 4.2kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4249
Ideal 69kV / 18kV Yg:Yg | 1 | -1 | 345 | 18 | 67 | 1 | 1 | 100000 | 460 | 39.8372 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 69kV / 18kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3923
Ideal 18kV / 4.2kV Yg:Yg | 1 | -1 | 346 | 18 | 67 | 1 | 1 | 100000 | 460 | 10.3923 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 18kV / 4.2kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4249
Ideal 13.8kV / 2.4kV Yg:Yg | 1 | -1 | 347 | 18 | 67 | 1 | 1 | 100000 | 460 | 7.9674 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 100MVA 13.8kV / 2.4kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856
Ideal 345kV / 22kV Yg:Yg | 1 | -1 | 348 | 18 | 68 | 1 | 1 | 9999999 | 469 | 199.1858 | 0 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 9999MVA 345V / 22kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7017
Ideal 345kV / 345V Yg:Yg | 1 | -1 | 349 | 18 | 68 | 1 | 1 | 9999999 | 469 | 199.1858 | 0 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 | 9999999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ideal (Losses) 9999MVA 345kV / 345kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1858
IEEE Test 10kVA 7.2kV / 0.24kV | 1 | -1 | 350 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 41.1859 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1PH 10 kVA 7.2kV / 0.24kV Step-Down TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
IEEE Test 25kVA 7.2kV / 0.24kV | 1 | -1 | 351 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7.2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0809 | 54.7824 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1PH 10 kVA 7.2kV / 0.24kV Step-Down TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
IEEE Test 25kVA 7.2kV / 0.24-0.12 kV | 1 | -1 | 352 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7.2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0809 | 54.7824 | 0.6 | 1.36 | 2.4 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1PH 10 kVA 7.2kV / 0.24kV Step-Down TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
Generic 230kV / 69kV Yg:Yg | 1 | -1 | 353 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 230 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 230kV / 69kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
Generic 69kV / 13.8kV Yg:Yg | 1 | -1 | 354 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 69 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 69kV / 13.8kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8
Generic 69kV / 69kV Yg:Yg | 1 | -1 | 355 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 69 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 69kV / 69kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
Generic 13.8kV / 18kV Yg:Yg | 1 | -1 | 356 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 13.8 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 13.8kV / 18kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
Generic 13.8kV / 69kV Yg:Yg | 1 | -1 | 357 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 13.8 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 13.8kV / 69kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
Generic 765kV / 345kV Yg:Yg | 1 | -1 | 358 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 765 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 765kV / 345kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
Generic 765kV / 230kV Yg:Yg | 1 | -1 | 359 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 765 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 765kV / 230kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
Generic 765kV / 115kV Yg:Yg | 1 | -1 | 360 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 765 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 765kV / 115kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Generic 765kV / X1kV Yg:Yg | 0 | -1 | 361 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 765 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 765kV / X1kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 765kV / X2kV Yg:Yg | 0 | -1 | 362 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 765 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 765kV / X2kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 765kV / X3kV Yg:Yg | 0 | -1 | 363 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 765 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 765kV / X3kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 345kV / 765kV Yg:Yg | 1 | -1 | 364 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 345 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 345kV / 765kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765
Generic 345kV / 230kV Yg:Yg | 1 | -1 | 365 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 345 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 345kV / 230kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
Generic 345kV / 115kV Yg:Yg | 1 | -1 | 366 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 345 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 345kV / 115kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Generic 345kV / X1kV Yg:Yg | 0 | -1 | 367 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 345 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 345kV / X1kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 345kV / X2kV Yg:Yg | 0 | -1 | 368 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 345 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 345kV / X2kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 345kV / X3kV Yg:Yg | 0 | -1 | 369 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 345 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 345kV / X3kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 230kV / 765kV Yg:Yg | 1 | -1 | 370 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 230 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 230kV / 765kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765
Generic 230kV / 345kV Yg:Yg | 1 | -1 | 371 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 230 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 230kV / 345kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
Generic 230kV / 115kV Yg:Yg | 1 | -1 | 372 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 230 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 230kV / 115kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Generic 230kV / X1kV Yg:Yg | 0 | -1 | 373 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 230 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 230kV / X1kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 230kV / X2kV Yg:Yg | 0 | -1 | 374 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 230 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 230kV / X2kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 230kV / X3kV Yg:Yg | 0 | -1 | 375 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 230 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 230kV / X3kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 115kV / 765kV Yg:Yg | 1 | -1 | 376 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 115 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 115kV / 765kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765
Generic 115kV / 345kV Yg:Yg | 1 | -1 | 377 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 115 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 115kV / 345kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
Generic 115kV / 230kV Yg:Yg | 1 | -1 | 378 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 115 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 115kV / 230kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
Generic 115kV / X1kV Yg:Yg | 0 | -1 | 379 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 115 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 115kV / X1kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 115kV / X2kV Yg:Yg | 0 | -1 | 380 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 115 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 115kV / X2kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 115kV / X3kV Yg:Yg | 0 | -1 | 381 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 115 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 115kV / X3kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 345kV / 345kV Yg:Yg | 1 | -1 | 382 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 345 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 345kV / 345kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
Generic X1kV / X1kV Yg:Yg | 0 | -1 | 383 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 100 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic X1kV / X1kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic X2kV / X2kV Yg:Yg | 0 | -1 | 384 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 100 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic X2kV / X2kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic X3kV / X3kV Yg:Yg | 0 | -1 | 385 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 100 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic X3kV / X3kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic X4kV / X4kV Yg:Yg | 0 | -1 | 386 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 100 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic X4kV / X4kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic X5kV / X5kV Yg:Yg | 0 | -1 | 387 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 100 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic X5kV / X5kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic X6kV / X6kV Yg:Yg | 0 | -1 | 388 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 100 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic X6kV / X6kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Generic 345kV / 22kV Yg:Yg | 1 | -1 | 389 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 345 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 345kV / 22kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
Generic 22kV / 345kV Yg:Yg | 1 | -1 | 390 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 22 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 22kV / 345kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
Generic 69kV / 18kV Yg:Yg | 1 | -1 | 391 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 69 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 69kV / 18kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
Generic 18kV / 13.8kV Yg:Yg | 1 | -1 | 392 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 18 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 18kV / 13.8kV Yg:Yg TR | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8
3PH OH 225kVA 4.16/0.240 D:Yg | 1 | -1 | 393 | 59 | 55 | 1 | 8 | 225 | 0 | 4.16 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  |  |  | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:225kVA:3Ph:4.16/0.240kV:DYg | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
3PH OH 325kVA 4.16/0.240 D:Yg | 1 | -1 | 394 | 59 | 55 | 1 | 8 | 325 | 0 | 4.16 | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |  |  |  |  | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:325kVA:3Ph:4.16/0.240kV:DYg | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
1PH OH 100kVA 2.4/0.240 | 1 | -1 | 395 | 61 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.4018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:100kVA:3Ph:2.4/0.240kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
1PH OH 75kVA 2.4/0.240 | 1 | -1 | 396 | 61 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 2.4018 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:75kVA:3Ph:2.4/0.240kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
1PH OH 50kVA 2.4/0.240 | 1 | -1 | 397 | 61 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2.4018 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:50kVA:3Ph:2.4/0.240kV | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
Generic PAR 345kV/345kV Yg:Yg | 1 | -1 | 398 | 147 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 345 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic Phase Shifting 345kV / 345kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
UG3P300kVA13.2KVYGYG-480 | 1 | -1 | 399 | 66 | 55 | 1 | 1 | 300 | 305 | 13.2 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | [16 empty] | UG:300kVA:3Ph:13.2kV:YGYG | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.48
CS-OH_15kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 400 | 61 | 55 | 0 | 0 | 15 | 305 | 7.621 | 0 | 15 | 21 | 18.75 | 24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 15kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
CS-OH_25kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 401 | 61 | 55 | 0 | 0 | 25 | 305 | 7.621 | 0 | 25 | 35 | 31.25 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 364 | 72 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 43.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE_OH 1-Ph DXF : 25kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
CS-OH_50kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 402 | 61 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 7.621 | 0 | 50 | 70 | 62.5 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 596 | 118 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 53.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE_OH 1-Ph DXF : 50kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
CS-OH_50kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 403 | 61 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 7.621 | 0 | 50 | 70 | 62.5 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 596 | 118 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 53.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE_OH 1-Ph DXF : 50kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
CS-OH_50kVA @7.621kV to 277V | 1 | -1 | 404 | 61 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 7.621 | 0 | 50 | 70 | 62.5 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 605 | 122 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE_OH 1-Ph DXF : 50kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
CS-UG_100kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 405 | 68 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 7.621 | 0 | 100 | 140 | 125 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 701 | 299 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 69.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE_PadMount 1-Ph DXF : 100kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
CS-OH_25kVA @13.2kV to 277V | 1 | -1 | 406 | 61 | 55 | 0 | 0 | 25 | 305 | 13.2 | 0 | 25 | 35 | 31.25 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 368 | 72 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE_OH 1-Ph DXF : 25kVA @ 13.2kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
IEEE 3Ph 500kVA 4.8/0.48 D:D ** GE | 1 | -1 | 407 | 66 | 0 | 1 | 10 | 500 | 0 | 4.8 | 0 | 500 | 700 | 625 | 800 | 500 | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.48
IEEE 3Ph 150kVA 4.16/0.48 D:D ** GE | 1 | -1 | 408 | 59 | 0 | 1 | 10 | 150 | 0 | 4.16 | 0 | 150 | 210 | 187.5 | 240 | 150 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.48
IEEE VR-50A 2.4kV 1Ph ** GE | 1 | -1 | 409 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IEEE VR-50A 2.4kV 1Ph ** GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4017
IEEE VR-700A 4.16kV Yg ** GE | 1 | -1 | 410 | 22 | 0 | 1 | 1 | 500 | 0 | 2.4 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IEEE VR-700A 4.16kV Yg ** GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4017
IEEE VR-100A 24.9kV Yg ** GE | 1 | -1 | 411 | 22 | 0 | 1 | 1 | 430 | 0 | 14.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IEEE VR-100A 24.9kV Yg ** GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.376
IEEE VR-350A 4.8kV 1Ph ** GE | 1 | -1 | 412 | 22 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 4.8 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IEEE VR-350A 4.8kV 1Ph ** GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
IEEE VR-300A 2.4kV 1Ph ** GE | 1 | -1 | 413 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2.4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IEEE VR-300A 2.4kV 1Ph ** GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4017
CS-Pad3p150kVA_13.2k:120V_D:Yg | 1 | -1 | 414 | 66 | 55 | 1 | 8 | 150 | 305 | 13.2 | 0 | 150 | 210 | 187.5 | 240 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1984 | 309 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 68.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE_Pad 3-Ph DXF:150kVA @13.2kV::208/120V D-Yg | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-50kVA:14.4kV to 120/240v | 1 | -1 | 415 | 61 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 14.4 | 0 | 50 | 70 | 62.5 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 79.6 | 804.2 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1095 | 58.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH_1PH-50kVA:14.4kV to 240V (IEEE-Comp) | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
CS-150kVA@13.2kV120V/208: D-Yug | 1 | -1 | 416 | 66 | 55 | 1 | 9 | 150 | 305 | 13.2 | 0 | 150 | 210 | 187.5 | 240 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1984 | 309 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 68.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PadDXF150kVA @13.2/7.62kV:208/120V D-Yug | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-100kVA:14.4kV to 120V | 1 | -1 | 417 | 61 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 14.4 | 0 | 120 | 140 | 125 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 79.6 | 804.2 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 57.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OH_1PH-100kVA:14.4kV to 120V | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-10kVA:120V to 480v | 1 | -1 | 418 | 61 | 55 | 0 | 0 | 10 | 305 | 0.12 | 0 | 10 | 14 | 12.5 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OH 1-Ph DXF : 10kVA @ 120V : 480Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
OH_1PH-25kVA:14.4kV-120/240v | 1 | -1 | 419 | 61 | 55 | 0 | 0 | 25 | 305 | 14.4 | 0 | 25 | 35 | 32 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 79.6 | 804.2 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0808 | 54.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OH_1PH-25kVA_14.4kV : 240v (IEEE-Comp) | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-100kVA:34.5kV to 120v | 1 | -1 | 420 | 61 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 34.5 | 0 | 100 | 140 | 125 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 79.6 | 804.2 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 57.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OH_1PH-100kVA:34.5kV to 120v | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG_1PH-50kVA:24.9kV to 480v | 1 | -1 | 421 | 68 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 14.4 | 0 | 50 | 70 | 62.5 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PM1-Ph DXF : 50kVA @ 24.9kV 480Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG_1PH-50 kVA @14.4kV120V/240v | 1 | -1 | 422 | 68 | 55 | 0 | 0 | 50 | 305 | 14.4 | 0 | 50 | 70 | 62.5 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UG (PAD)1PH-DXF:50 kVA @14.4kV-120V/240v | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG_1PH-100kVA:12.47kV to 240v | 1 | -1 | 423 | 68 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 12.47 | 0 | 100 | 120 | 125 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 79.6 | 804.2 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 57.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UG_1PH-100kVA:12.47kV-240v | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
Step1000kVA:24.9kVto13.2kV-Yg | 1 | -1 | 424 | 18 | 55 | 1 | 1 | 1000 | 305 | 24.9 | 0 | 1000 | 1200 | 1250 | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 90.5 | 370.125 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 51.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OH_3PH-1000kVA@24.9kVto13.2kV-Yg | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
OH_3PH-500kVA:24.9kV to 480v | 1 | -1 | 425 | 59 | 55 | 1 | 1 | 500 | 305 | 24.9 | 0 | 500 | 700 | 625 | 800 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6248 | 72.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OH_3PH-500kVA:24.9kV to 480v (IEEE-Comp) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
CS-Pad3p300kVA_7.6k:120V_Yg:Yu | 1 | -1 | 426 | 66 | 55 | 1 | 3 | 300 | 305 | 7.621 | 0 | 300 | 420 | 375 | 480 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2928 | 654 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 76.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE_Pad 3-Ph DXF:300kVA @13.2/7.62kV::208/120 Yg-Yu | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
IEEE 3Ph 500kVA 4.16/0.48 Yg:Yg **GE | 1 | -1 | 427 | 59 | 0 | 1 | 1 | 500 | 0 | 2.4017 | 0 | 500 | 600 | 625 | 800 | 500 | 500 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2825 | 61.1892 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3PH 500kVA DistributionTR :: 4.16kV / 0.480kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2771
IEEE StpDn500kVA 24.9/4.16 Yg:Yg | 1 | -1 | 428 | 18 | 0 | 1 | 1 | 500 | 0 | 14.376 | 0 | 500 | 600 | 625 | 800 | 500 | 500 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5007 | 65.0292 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PH 500kVA Step-Down TR :: 24.9kV / 4.16kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4017
IE85_OH1Ph-50kVA_12.47kV:240V | 1 | -1 | 429 | 61 | 55 | 0 | 26 | 50 | 305 | 12.47 | 0 | 50 | 60 | 62.5 | 80 | 50 | 50 |  |  | 2 | 15 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 205 | 1 | 0 |  | 0 | 2.0808 | 54.7824 | 1.4865 | 66.1941 | 0.6896 | 29.5388 | [14 empty] | IEEE-8500 OH_1Ph-50kVA_12.47kV:240V Split-Phase Xf | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.24
IE85_OH1Ph-100kVA_7.2kV:240V | 1 | -1 | 430 | 61 | 55 | 0 | 26 | 100 | 305 | 7.2 | 0 | 100 | 120 | 125 | 160 | 100 | 100 |  |  | 2 | 15 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 205 | 1 | 0 |  | 0 | 2.0808 | 54.7824 | 1.4865 | 66.1941 | 0.6896 | 29.5388 | [14 empty] | IEEE-8500 OH_1Ph-100kVA_7.2kV:240V Split-Phase Xf | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.24
IEEE VR-200A 14.4kV 1Ph_Yg | 1 | -1 | 431 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14.4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 3.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Ph Voltage Regulator @ 200A 14.4kV (L-N) +/-10% | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4
IEEE VR-50A 12.47kV 1Ph_D | 1 | -1 | 432 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12.47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0.00625 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Ph Voltage Regulator @ 50A 12.47kV (L-L) +/-10% | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.47
IEEE Stp500kVA_14.4:12.47kV_Yg:D | 1 | -1 | 433 | 18 | 55 | 1 | 6 | 500 | 305 | 14.376 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 2 | 15 |  | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2.6248 | 72.2553 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IEEE 3ph 500kVA Step-Down Xf 14.4:12.47 kV Yg:D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.47
OH_3PH-500kVA:12.47kV:240v_D:D | 1 | -1 | 434 | 59 | 55 | 1 | 10 | 500 | 305 | 12.47 | 0 | 500 | 600 | 625 | 800 | 500 | 500 |  |  | 34.8 | 365 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 2.6248 | 72.2553 | 0 | 0 | [16 empty] | OH_3PH-500kVA:12.47kV to 240v | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.24
Step500kVA:24.9 : 19..9 kV_D:Yg | 1 | -1 | 435 | 18 | 55 | 1 | 8 | 500 | 305 | 24.9 | 0 | 500 | 700 | 625 | 800 | 500 | 500 |  |  | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2.6248 | 72.2553 | 0 | 0 | [16 empty] | IEEE-Step3PH-500kVA_24.9kV (Delta) to 19.8kV (Yg) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.919
OH_1PH-100kVA:14.4kV to 240V | 1 | -1 | 436 | 61 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 14.4 | 0 | 120 | 140 | 125 | 160 | 100 | 100 |  |  | 79.6 | 804.2 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 1.75 | 57.0928 | 0 | 0 | [16 empty] | OH_1PH-100kVA:14.4kV to 240V | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.24
Step500kVA:14.4 : 7..2 kV_Yg:Yg | 1 | -1 | 437 | 18 | 55 | 1 | 1 | 500 | 305 | 14.4 | 0 | 625 | 700 | 700 | 800 | 500 | 500 |  |  | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2.6248 | 72.2553 | 0 | 0 | [16 empty] | IEEE-Step3PH-500kVA_14.49kV (Yg) to 7.2kV (Yg) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.2
UG_1PH-100 kVA @14.4kV to 240V | 1 | -1 | 438 | 68 | 55 | 0 | 0 | 100 | 305 | 14.4 | 0 | 100 | 140 | 125 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UG (PAD)1PH-DXF:100 kVA @14.4kV - 240V | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
CS-OH_10kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 439 | 61 | 55 | 0 | 0 | 10 | 305 | 7.621 | 0 | 10 | 14 | 12.5 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 177 | 40 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 26.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE_OH 1-Ph DXF : 10kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | CS-OH_10kVA @7.621kV to 240V
OH_1PH-10kVA:14.4kV-120/240v | 1 | -1 | 440 | 61 | 55 | 0 | 0 | 10 | 305 | 14.4 | 0 | 10 | 14 | 12.5 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79.6 | 804.2 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 57.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OH_1PH-10kVA:14.4kV-240v | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | OH_1PH-10kVA:14.4kV-120/240v
Generic 500kV / 345kV Yg:Yg | 1 | -1 | 441 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 500 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 500kV / 345kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
Generic500kV / 230kV Yg:Yg | 1 | -1 | 442 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 500 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 500kV / 230kV Yg:Yg Xfrm | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
Generic 345 / 138 Yg:Yg | 1 | -1 | 443 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 345 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.01 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 345kV / 138kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |  |  | Added JCT
Generic 345 / 13.8 Yg:Yg | 1 | -1 | 444 | 139 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 0 | 345 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 15817 | 933.3333 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.01 | 4.75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generic 345kV / 13.8kV Yg:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 |  |  | Added JCT
100kVA Step : 7.62-2.4kV MS: 1010303 <T4A> | 1 | -1 | 445 | 18 | 16 | 0 | 1 | 100 | 77 | 7.62 | 0 | 100 | 140 | 125 | 165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 272.5 | 1115.5 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.77 | 72.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 KVA: 13.2GrdY/7.62 :: 4.16GrdY/2.4 MS:1010303; MC=T4A | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
167kVA Step : 7.62-2.4kV MS: 1010304 <W4A> | 1 | -1 | 446 | 18 | 16 | 0 | 1 | 167 | 77 | 7.62 | 0 | 167 | 233.8 | 208.75 | 275.55 | 167 | 167 | 0 | 0 | 298.8 | 1799.8 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.93 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 KVA: 13.2GrdY/7.62 :: 4.16GrdY/2.4 MS:1010304; MC=W4A | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
250kVA Step : 7.62-2.4kV MS: 1010305 <Y4A> | 1 | -1 | 447 | 18 | 16 | 0 | 1 | 250 | 77 | 7.62 | 0 | 250 | 350 | 312.5 | 412.5 | 250 | 250 | 0 | 0 | 408 | 2402.4 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 KVA: 13.2GrdY/7.62 :: 4.16GrdY/2.4 MS:1010305; MC=Y4A | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
50kVA Step : 7.62-2.4kV MS: 1010301 <R4A> | 1 | -1 | 448 | 18 | 16 | 0 | 1 | 50 | 77 | 7.62 | 0 | 50 | 70 | 62.5 | 82.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 156 | 513 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.94 | 69.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 KVA: 13.2GrdY/7.62 :: 4.16GrdY/2.4 MS:1010301; MC=R4A | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
75kVA Step : 7.62-2.4kV MS: 1010302 <S4A> | 1 | -1 | 449 | 18 | 16 | 0 | 1 | 75 | 77 | 7.62 | 0 | 75 | 105 | 93.75 | 123.75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 316 | 800 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 48.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 KVA: 13.2GrdY/7.62 :: 4.16GrdY/2.4 MS:1010302; MC=S4A | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
OH_1PH-10 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 450 | 61 | 55 | 0 | 0 | 14 | 305 | 7.62 | 18.9 | 20.3 | 19.6 | 19.6 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 10kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-10 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 451 | 61 | 55 | 0 | 0 | 14 | 305 | 7.62 | 18.9 | 20.3 | 19.6 | 19.6 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 10kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-100 kVA @2.4kV to 240V | 1 | -1 | 452 | 61 | 55 | 0 | 0 | 140 | 305 | 2.4 | 189 | 203 | 196 | 196 | 210 | 140 | 140 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 100kVA @ 2.4kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-100 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 453 | 61 | 55 | 0 | 0 | 140 | 305 | 7.62 | 189 | 203 | 196 | 196 | 210 | 140 | 140 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 100kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-100 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 454 | 61 | 55 | 0 | 0 | 140 | 305 | 7.62 | 189 | 203 | 196 | 196 | 210 | 140 | 140 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 100kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-100 kVA @7.621kV to 277V | 1 | -1 | 455 | 61 | 55 | 0 | 0 | 140 | 305 | 7.62 | 189 | 203 | 196 | 196 | 210 | 140 | 140 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 100kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
OH_1PH-100 kVA @7.621kV to 480V | 1 | -1 | 456 | 61 | 55 | 0 | 0 | 140 | 305 | 7.62 | 189 | 203 | 196 | 196 | 210 | 140 | 140 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 100kVA @ 7.621kV :: 480Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
OH_1PH-15 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 457 | 61 | 55 | 0 | 0 | 21 | 305 | 7.62 | 28.35 | 30.45 | 29.4 | 29.4 | 31.5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 15kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-15 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 458 | 61 | 55 | 0 | 0 | 21 | 305 | 7.62 | 28.35 | 30.45 | 29.4 | 29.4 | 31.5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 15kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-167 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 459 | 61 | 55 | 0 | 0 | 233.8 | 305 | 7.62 | 315.63 | 339.01 | 327.32 | 327.32 | 350.7 | 233.8 | 233.8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 167kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-25 kVA @2.4kV to 240V | 1 | -1 | 460 | 61 | 55 | 0 | 0 | 35 | 305 | 2.4 | 47.25 | 50.75 | 49 | 49 | 52.5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 25kVA @ 2.4kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-25 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 461 | 61 | 55 | 0 | 0 | 35 | 305 | 7.62 | 47.25 | 50.75 | 49 | 49 | 52.5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 25kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-25 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 462 | 61 | 55 | 0 | 0 | 35 | 305 | 7.62 | 47.25 | 50.75 | 49 | 49 | 52.5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 25kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-25 kVA @7.621kV to 277V | 1 | -1 | 463 | 61 | 55 | 0 | 0 | 35 | 305 | 7.62 | 47.25 | 50.75 | 49 | 49 | 52.5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 25kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
OH_1PH-250 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 464 | 61 | 55 | 0 | 0 | 350 | 305 | 7.62 | 472.5 | 507.5 | 490 | 490 | 525 | 350 | 350 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 250kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-37.5 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 465 | 61 | 55 | 0 | 0 | 52.5 | 305 | 7.62 | 70.875 | 76.125 | 73.5 | 73.5 | 78.75 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 37.5kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-37.5 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 466 | 61 | 55 | 0 | 0 | 52.5 | 305 | 7.62 | 70.875 | 76.125 | 73.5 | 73.5 | 78.75 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 37.5kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-5 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 467 | 61 | 55 | 0 | 0 | 7 | 305 | 7.62 | 9.45 | 10.15 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 5kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-5 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 468 | 61 | 55 | 0 | 0 | 7 | 305 | 7.62 | 9.45 | 10.15 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 5kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-50 kVA @2.4kV to 240V | 1 | -1 | 469 | 61 | 55 | 0 | 0 | 70 | 305 | 2.4 | 94.5 | 101.5 | 98 | 98 | 105 | 70 | 70 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 50kVA @ 2.4kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-50 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 470 | 61 | 55 | 0 | 0 | 70 | 305 | 7.62 | 94.5 | 101.5 | 98 | 98 | 105 | 70 | 70 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 50kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-50 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 471 | 61 | 55 | 0 | 0 | 70 | 305 | 7.62 | 94.5 | 101.5 | 98 | 98 | 105 | 70 | 70 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 50kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-50 kVA @7.621kV to 277V | 1 | -1 | 472 | 61 | 55 | 0 | 0 | 70 | 305 | 7.62 | 94.5 | 101.5 | 98 | 98 | 105 | 70 | 70 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 50kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
OH_1PH-50 kVA @7.621kV to 4800V | 1 | -1 | 473 | 61 | 55 | 0 | 0 | 70 | 305 | 7.62 | 94.5 | 101.5 | 98 | 98 | 105 | 70 | 70 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 50kVA @ 7.621kV :: 4800Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
OH_1PH-50 kVA @7.621kV to 480V | 1 | -1 | 474 | 61 | 55 | 0 | 0 | 70 | 305 | 7.62 | 94.5 | 101.5 | 98 | 98 | 105 | 70 | 70 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 50kVA @ 7.621kV :: 480Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
OH_1PH-7.5 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 475 | 61 | 55 | 0 | 0 | 10.5 | 305 | 7.62 | 14.175 | 15.225 | 14.7 | 14.7 | 15.75 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 7.5kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-75 kVA @2.4kV to 240V | 1 | -1 | 476 | 61 | 55 | 0 | 0 | 105 | 305 | 2.4 | 141.75 | 152.25 | 147 | 147 | 157.5 | 105 | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 75kVA @ 2.4kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-75 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 477 | 61 | 55 | 0 | 0 | 105 | 305 | 7.62 | 141.75 | 152.25 | 147 | 147 | 157.5 | 105 | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 75kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_1PH-75 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 478 | 61 | 55 | 0 | 0 | 105 | 305 | 7.62 | 141.75 | 152.25 | 147 | 147 | 157.5 | 105 | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 75kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-75 kVA @7.621kV to 277V | 1 | -1 | 479 | 61 | 55 | 0 | 0 | 105 | 305 | 7.62 | 141.75 | 152.25 | 147 | 147 | 157.5 | 105 | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 75kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
OH_3PH-112.5 kVA @ 2.4kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 480 | 59 | 55 | 1 | 1 | 157.5 | 305 | 2.4 | 212.625 | 228.375 | 220.5 | 220.5 | 236.25 | 157.5 | 157.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3-Ph DXF : 112.5kVA @ 2.4kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_3PH-112.5 kVA @ 7.621kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 481 | 59 | 55 | 1 | 1 | 157.5 | 305 | 7.62 | 212.625 | 228.375 | 220.5 | 220.5 | 236.25 | 157.5 | 157.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3-Ph DXF : 112.5kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_3PH-30 kVA @ 2.4kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 482 | 59 | 55 | 1 | 1 | 42 | 305 | 2.4 | 56.7 | 60.9 | 58.8 | 58.8 | 63 | 42 | 42 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3-Ph DXF : 30kVA @ 2.4kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_3PH-30 kVA @ 2.4kV to 480V - D | 1 | -1 | 483 | 59 | 55 | 1 | 7 | 42 | 305 | 2.4 | 56.7 | 60.9 | 58.8 | 58.8 | 63 | 42 | 42 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3-Ph DXF : 30kVA @ 2.4kV :: 480Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
OH_3PH-30 kVA @ 7.621kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 484 | 59 | 55 | 1 | 1 | 42 | 305 | 7.62 | 56.7 | 60.9 | 58.8 | 58.8 | 63 | 42 | 42 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3-Ph DXF : 30kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_3PH-45 kVA @ 7.621kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 485 | 59 | 55 | 1 | 1 | 63 | 305 | 7.62 | 85.05 | 91.35 | 88.2 | 88.2 | 94.5 | 63 | 63 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3-Ph DXF : 45kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH_3PH-75 kVA @ 7.621kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 486 | 59 | 55 | 1 | 1 | 105 | 305 | 7.62 | 141.75 | 152.25 | 147 | 147 | 157.5 | 105 | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3-Ph DXF : 75kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH-100kVA:2.4kV - 277V MS: 1012027 <T83> | 1 | -1 | 487 | 61 | 55 | 0 | 0 | 140 | 305 | 2.4 | 189 | 203 | 196 | 196 | 210 | 140 | 140 | 0 | 0 | 187 | 1197 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 59.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 KVA: 4.16GrdY/2.4 - 277 MS:1012027; MC=T83 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
OH-15kVA:2.4kV - 120V MS: 1010135 <K80> | 1 | -1 | 488 | 61 | 55 | 0 | 0 | 21 | 305 | 2.4 | 28.35 | 30.45 | 29.4 | 29.4 | 31.5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 35.6 | 373.8 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 KVA: 4.16 GrdY/2.4 - 120/240 MS:1010135; MC=K80 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH-25kVA:2.4kV - 120V MS: 1010137 <M80> | 1 | -1 | 489 | 61 | 55 | 0 | 0 | 35 | 305 | 2.4 | 47.25 | 50.75 | 49 | 49 | 52.5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 51.4 | 511.8 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 KVA: 4.16GrdY/2.4 - 120/240 MS:1010137; MC=M80 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH-25kVA:7.62kV - 120V MS: 1010105 <M30> | 1 | -1 | 490 | 61 | 55 | 0 | 0 | 35 | 305 | 7.62 | 47.25 | 50.75 | 49 | 49 | 52.5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 51.4 | 462.2 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 45.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 KVA: 13.2GrdY/7.62 - 120/240 MS:1010105; MC=M30 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH-50kVA:2.4kV - 120V MS: 1010139 <R80> | 1 | -1 | 491 | 61 | 55 | 0 | 0 | 70 | 305 | 2.4 | 94.5 | 101.5 | 98 | 98 | 105 | 70 | 70 | 0 | 0 | 79.6 | 804.2 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 57.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 KVA: 4.16GrdY/2.4 - 120/240 MS:1010139; MC=R80 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
OH-75kVA:2.4kV - 120V MS: 1012007 <S80> | 1 | -1 | 492 | 61 | 55 | 0 | 0 | 105 | 305 | 2.4 | 141.75 | 152.25 | 147 | 147 | 157.5 | 105 | 105 | 0 | 0 | 153.24 | 798.75 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 51.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 KVA: 4.16GrdY/2.4 - 120/240 MS:1012007; MC=S80 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
TXf_25MVA : 138kV to 13.2kV (D:Yg) | 1 | -2 | 493 | 123 | 57 | 1 | 8 | 25000 | 315 | 138 | 0 | 25000 | 31500 | 34500 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 250 | 89205 | 107 | 9 | 5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.003125 | 5.1 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25MVA_138kV to 13.2kV @ 5.1%IZ - 16 Step LTC w/5% Reg | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009-12-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
TXf_25MVA : 69kV to 13.2kV (D:Yg) | 1 | -2 | 494 | 123 | 57 | 1 | 8 | 25000 | 315 | 69 | 0 | 15000 | 20000 | 25000 | 27500 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 250 | 89205 | 107 | 9 | 5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.003125 | 5.1 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25MVA_69kV to 13.2kV @ 5.1%IZ - 16 Step LTC w/5% Reg | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009-10-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
TXf_35MVA : 138kV to 13.2kV (D:Yg) | 1 | -2 | 495 | 123 | 57 | 1 | 8 | 35000 | 315 | 138 | 0 | 21000 | 29400 | 31500 | 38850 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 250 | 89205 | 107 | 9 | 5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.003125 | 5.1 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35MVA_138kV to 13.2kV @ 5.1%IZ - 16 Step LTC w/5% Reg | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009-10-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
TXf_50MVA : 138kV to 13.2kV (D:Yg) | 1 | -2 | 496 | 123 | 57 | 1 | 8 | 50000 | 315 | 138 | 0 | 50000 | 70000 | 75000 | 92500 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 250 | 89205 | 107 | 9 | 5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.003125 | 5.75 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50MVA_138 kV to 13.2 kV @ 5.75%IZ - 16 Step LTC w/5% Reg | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009-12-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.621
UG (PAD)_1PH-100 kVA @2.4kV to 240V | 1 | -1 | 497 | 68 | 55 | 0 | 0 | 140 | 305 | 2.4 | 189 | 203 | 196 | 196 | 210 | 140 | 140 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 100kVA @ 2.4kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG (PAD)_1PH-100 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 498 | 68 | 55 | 0 | 0 | 140 | 305 | 7.62 | 189 | 203 | 196 | 196 | 210 | 140 | 140 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 100kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG (PAD)_1PH-100 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 499 | 68 | 55 | 0 | 0 | 140 | 305 | 7.62 | 189 | 203 | 196 | 196 | 210 | 140 | 140 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 100kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG (PAD)_1PH-167 kVA @7.621kV to 2400V | 1 | -1 | 500 | 68 | 55 | 0 | 0 | 233.8 | 305 | 7.62 | 315.63 | 339.01 | 327.32 | 327.32 | 350.7 | 233.8 | 233.8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 167kVA @ 7.621kV :: 2400Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
UG (PAD)_1PH-167 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 501 | 68 | 55 | 0 | 0 | 233.8 | 305 | 7.62 | 315.63 | 339.01 | 327.32 | 327.32 | 350.7 | 233.8 | 233.8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 167kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG (PAD)_1PH-225 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 502 | 68 | 55 | 0 | 0 | 315 | 305 | 7.62 | 425.25 | 456.75 | 441 | 441 | 472.5 | 315 | 315 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 225kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG (PAD)_1PH-25 kVA @2.4kV to 240V | 1 | -1 | 503 | 68 | 55 | 0 | 0 | 35 | 305 | 2.4 | 47.25 | 50.75 | 49 | 49 | 52.5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 25kVA @ 2.4kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG (PAD)_1PH-25 kVA @7.621kV to 120V | 1 | -1 | 504 | 68 | 55 | 0 | 0 | 35 | 305 | 7.62 | 47.25 | 50.75 | 49 | 49 | 52.5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 25kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG (PAD)_1PH-25 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 505 | 68 | 55 | 0 | 0 | 35 | 305 | 7.62 | 47.25 | 50.75 | 49 | 49 | 52.5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 25kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG (PAD)_1PH-37.5 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 506 | 68 | 55 | 0 | 0 | 52.5 | 305 | 7.62 | 70.875 | 76.125 | 73.5 | 73.5 | 78.75 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 37.5kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG (PAD)_1PH-50 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 507 | 68 | 55 | 0 | 0 | 70 | 305 | 7.62 | 94.5 | 101.5 | 98 | 98 | 105 | 70 | 70 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 50kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG (PAD)_1PH-75 kVA @7.621kV to 240V | 1 | -1 | 508 | 68 | 55 | 0 | 0 | 105 | 305 | 7.62 | 141.75 | 152.25 | 147 | 147 | 157.5 | 105 | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 1-Ph DXF : 75kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG (PAD)_3PH-1000 kVA @ 7.621kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 509 | 66 | 55 | 1 | 1 | 1400 | 305 | 7.62 | 1890 | 2030 | 1960 | 1960 | 2100 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 1000kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG (PAD)_3PH-1000 kVA @ 7.621kV to 277V - Yg | 1 | -1 | 510 | 66 | 55 | 1 | 1 | 1400 | 305 | 7.62 | 1890 | 2030 | 1960 | 1960 | 2100 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 1000kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
UG (PAD)_3PH-150 kVA @ 7.621kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 511 | 66 | 55 | 1 | 1 | 210 | 305 | 7.62 | 283.5 | 304.5 | 294 | 294 | 315 | 210 | 210 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 150kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG (PAD)_3PH-150 kVA @ 7.621kV to 277V - Yg | 1 | -1 | 512 | 66 | 55 | 1 | 1 | 210 | 305 | 7.62 | 283.5 | 304.5 | 294 | 294 | 315 | 210 | 210 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 150kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
UG (PAD)_3PH-1500 kVA @ 7.621kV to 240V - D | 1 | -1 | 513 | 66 | 55 | 1 | 7 | 2100 | 189 | 7.62 | 2835 | 3045 | 2940 | 2940 | 3150 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 1500kVA @ 7.621kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG (PAD)_3PH-1500 kVA @ 7.621kV to 277V - Yg | 1 | -1 | 514 | 66 | 55 | 1 | 1 | 2100 | 305 | 7.62 | 2835 | 3045 | 2940 | 2940 | 3150 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 1500kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
UG (PAD)_3PH-225 kVA @ 7.621kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 515 | 66 | 55 | 1 | 1 | 315 | 305 | 7.62 | 425.25 | 456.75 | 441 | 441 | 472.5 | 315 | 315 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 225kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG (PAD)_3PH-300 kVA @ 7.621kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 516 | 66 | 55 | 1 | 1 | 420 | 305 | 7.62 | 567 | 609 | 588 | 588 | 630 | 420 | 420 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 300kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG (PAD)_3PH-300 kVA @ 7.621kV to 277V - Yg | 1 | -1 | 517 | 66 | 55 | 1 | 1 | 420 | 305 | 7.62 | 567 | 609 | 588 | 588 | 630 | 420 | 420 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 300kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
UG (PAD)_3PH-500 kVA @ 2.4kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 518 | 66 | 55 | 1 | 1 | 700 | 305 | 2.4 | 945 | 1015 | 980 | 980 | 1050 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 500kVA @ 2.4kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG (PAD)_3PH-500 kVA @ 7.621kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 519 | 66 | 55 | 1 | 1 | 700 | 305 | 7.62 | 945 | 1015 | 980 | 980 | 1050 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 500kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG (PAD)_3PH-500 kVA @ 7.621kV to 277V - Yg | 1 | -1 | 520 | 66 | 55 | 1 | 1 | 700 | 305 | 7.62 | 945 | 1015 | 980 | 980 | 1050 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 500kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
UG (PAD)_3PH-75 kVA @ 7.621kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 521 | 66 | 55 | 1 | 1 | 105 | 305 | 7.62 | 141.75 | 152.25 | 147 | 147 | 157.5 | 105 | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 75kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG (PAD)_3PH-75 kVA @ 7.621kV to 277V - Yg | 1 | -1 | 522 | 66 | 55 | 1 | 1 | 105 | 305 | 7.62 | 141.75 | 152.25 | 147 | 147 | 157.5 | 105 | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 75kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
UG (PAD)_3PH-750 kVA @ 7.621kV to 120V - Yg | 1 | -1 | 523 | 66 | 55 | 1 | 1 | 1050 | 305 | 7.62 | 1417.5 | 1522.5 | 1470 | 1470 | 1575 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 750kVA @ 7.621kV :: 120Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
UG (PAD)_3PH-750 kVA @ 7.621kV to 277V - Yg | 1 | -1 | 524 | 66 | 55 | 1 | 1 | 1050 | 305 | 7.62 | 1417.5 | 1522.5 | 1470 | 1470 | 1575 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PadMount 3-Ph DXF : 750kVA @ 7.621kV :: 277Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
UG (Pad)_50kVA:2.4kV - 240V MS: 1015803 <R61> | 1 | -1 | 525 | 68 | 55 | 0 | 0 | 70 | 305 | 2.4 | 94.5 | 101.5 | 98 | 98 | 105 | 70 | 70 | 0 | 0 | 71.5 | 802 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 56.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 KVA: 4.16GrdY/ 2.4 - 240/120 MS:1015803; MC=R61 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
UG (Pad)_75kVA:2.4kV - 240V MS: 1015205 <S71> | 1 | -1 | 526 | 68 | 55 | 0 | 0 | 105 | 305 | 2.4 | 141.75 | 152.25 | 147 | 147 | 157.5 | 105 | 105 | 0 | 0 | 134 | 824 | 0.07 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 63.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 KVA: 4.16GrdY/2.4 - 240/120 MS:1015205; MC=S71 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH_1PH-15 kVA @2.4kV to 240V | 1 | -1 | 527 | 61 | 55 | 0 | 0 | 21 | 305 | 2.4 | 28.35 | 30.45 | 29.4 | 29.4 | 31.5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 15kVA @ 2.4kV :: 240Volts | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
437A 7.62 KV Bi-Directional | 1 | -1 | 528 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 7.62 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.00625 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6KV 437 Amp Voltage Regulator 1-Phase, 16 Steps | 5000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.5 | 6.75 | 7.62
FOR TESTS - Large-Step VReg | 1 | -1 | 529 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 7.62 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0.01 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6KV 437 Amp Voltage Regulator 1-Phase, 16 Steps | 5000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.5 | 6.75 | 7.62
FOR TESTS - Large-Step Bi-Dir VReg | 1 | -1 | 530 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 7.62 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0.01 | 0.01 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6KV 437 Amp Voltage Regulator 1-Phase, 16 Steps | 5000 | 42 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1990-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.5 | 6.75 | 7.62
TXf_2.5MVA : 69kV to 24.9kV (D:Yg) | 1 | -2 | 531 | 123 | 57 | 1 | 8 | 2500 | 315 | 69 | 0 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 250 | 89205 | 107 | 9 | 5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.003125 | 8.0623 | 82.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5MVA_69kV to 24.9kV @ 8.1%IZ - 16 Step LTC w/5% Reg | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009-10-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4
OH 1Ph 50 kVA @ 7.2kV / 240-120V | 1 | -1 | 532 | 61 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7.2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 70 | 700 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0809 | 54.7824 | 0.6 | 1.36 | 2.4 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 50kVA @ 7.2kV :: 240-120V | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
OH 1Ph 75 kVA @ 7.2kV / 240-120V | 1 | -1 | 533 | 61 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 7.2 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  | 90 | 800 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0809 | 54.7824 | 0.6 | 1.36 | 2.4 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 1-Ph DXF : 75kVA @ 7.2kV :: 240-120V | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
IEEE 3Ph 800kVA @ 11kV/0.416kV D:Yg | 1 | -1 | 534 | 59 | 0 | 1 | 8 | 800 | 0 | 11 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  | 333 | 777 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0199 | 84.2894 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH 3Ph 800kVA Distribution XF :: 11kV / 0.416kV D:Yg | 9133 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24017
OH1P100kVA13.2KV Gnd:Ungnd | 1 | -1 | 535 | 61 | 55 | 0 | 18 | 100 | 305 | 7.621 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 3.036 | 3.036 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OH:100kVA:1Ph:13.2kV:Gnd:Ungnd | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24

## PTINST
STNAM | QMENUDIS | ILIBROW | IPTROW | ICMP | IVRAN | IXFRMCON | IGRPTAP | INOMTAP | DSECDRATA | STDESC | DCAPTCSTD | IMANUFACT | SMNRMAINTMON | SMJRMAINTMON | SMNRMAINTHRS | SMJRMAINTHRS | DEDATE | LTOTNUMFAIL | LYRSEXP | LTOTINSTAL | LNUMREPR | DTOTREPRTMHRS | DAVGREPRTMHRS | DAVGFAILPRYR
Substation_Brker_CT | 1 | 0 | 0 | 48 | 6 | 0 | 53 | 289 | 5 | Substation Breaker CT | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5
Substation_Regul_CT | 1 | 1 | 1 | 48 | 6 | 0 | 53 | 290 | 0.2 | Substation Regulator Breaker CT | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5
CT_100_Volt_Regul | 1 | 2 | 2 | 48 | 6 | 0 | 53 | 284 | 0.2 | CT 100 Voltage Regulator | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5
CT_219_Volt_Regul | 1 | 3 | 3 | 48 | 6 | 0 | 53 | 284 | 0.2 | CT 219 Voltage Regulator | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5
CT_328_Volt_Regul | 1 | 4 | 4 | 48 | 6 | 0 | 53 | 284 | 0.2 | CT 328 Voltage Regulator | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5
PT_Substation_Regul | 1 | 5 | 5 | 49 | 9 | 0 | 54 | 300 | 1 | PT Substation Regulator | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5
Brk_Phase_CT@150 | 1 | 6 | 6 | 48 | 6 | 0 | 53 | 281 | 0.2 | Breaker CT::150 turns ratio | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5
Brk_Phase_CT@250 | 1 | 7 | 7 | 48 | 6 | 0 | 53 | 282 | 0.2 | Breaker CT::250 turns ratio | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5
Brk_Phase_CT@50 | 1 | 8 | 8 | 48 | 6 | 0 | 53 | 302 | 0.2 | Breaker CT:: 50 turns ratio | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5
Brk_Phase_CT@75 | 1 | 9 | 9 | 48 | 6 | 0 | 53 | 303 | 0.2 | Breaker CT:: 75 turns ratio | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5
Brk_Phase_CT@100 | 1 | 10 | 10 | 48 | 6 | 0 | 53 | 304 | 0.2 | Breaker CT:: 100 turns ratio | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5
Brk_Phase_CT@25 | 1 | -1 | 11 | 48 | 6 | 0 | 53 | 290 | 0.2 | Breaker CT:: 25 turns ratio | 250 | 4 | 12 | 24 | 1 | 3 | [6 empty] | 1.25 | 2.5

## APIXFRMCONIDX
IXFRMCON | SLINECON | QMENUDIS | STNAM | SNUMPH | QDISTXFRMONLY | IXFRMMODID | F8 | F9 | F10
0 | 0 | 1 | Grd_Ph : Grd_Ph | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | Y Grd : Y Grd | 3 | 0 | 1
2 | 1 | 1 | Y : Y | 3 | 1 | 2
3 | 1 | 1 | Y Grd : Y | 3 | 0 | 3
4 | 1 | 0 | Open Y : Open Delta | 3 | 1 | 4
5 | 1 | 1 | Open Y Grd : Open Delta | 3 | 0 | 5
6 | 1 | 1 | Y Grd : Delta | 3 | 0 | 6
7 | 1 | 1 | Y : Delta | 3 | 1 | 7
8 | 0 | 1 | Delta : Y Grd | 3 | 1 | 8
9 | 1 | 1 | Delta : Y | 3 | 1 | 9
10 | 1 | 1 | Delta : Delta | 3 | 1 | 10
11 | 1 | 1 | Open Delta : Open Delta | 3 | 1 | 11
12 | 1 | 0 | T Grd : T | 3 | 200 | 12
13 | 1 | 0 | T : T | 3 | 201 | 13
14 | 0 | 0 | T : T Grd | 3 | 200 | 14
15 | 0 | 0 | T Grd : T Grd | 3 | 200 | 15
16 | 1 | 1 | UnGrd_Ph-Ph::UnGrd_Ph-Ph | 2 | 1 | 16
17 | 0 | 1 | Y : Y Grd | 3 | 1 | 17
18 | 1 | 1 | Grd_Ph : UnGrd_Ph-Ph (+) | 1 | 100 | 18
19 | 0 | 1 | UnGrd_Ph-Ph : Grd_Ph (-) | 1 | 101 | 19
20 | 0 | 1 | Y Grd : Delta Grd | 3 | 1 | 20
21 | 0 | 1 | Y : Delta Grd | 3 | 1 | 21
22 | 0 | 1 | Delta : Delta Grd | 3 | 1 | 22
23 | 0 | 0 | Open Y : Open Del Grd | 3 | 1 | 23
24 | 0 | 1 | Open Y grd : Open Del Grd | 3 | 1 | 24
25 | 0 | 1 | Open Del : Open Del Grd | 3 | 1 | 25
26 | 0 | 1 | SinglePh : 3-wireSec | 1 | 1 | 27

## PTCAP
STNAM | QMENUDIS | ILIBROW | IPTROW | ICMP | IVRAN | IVLEV | DRATKVAR | SCON | IBIL | ILIQTYP | IFUSE | SNUMPOSRACK | DCSTRACKSWTD | STDESC | DCAPTCSTD | IMANUFACT | SMNRMAINTMON | SMJRMAINTMON | SMNRMAINTHRS | SMJRMAINTHRS | DEDATE | LTOTNUMFAIL | LYRSEXP | LTOTINSTAL | LNUMREPR | DTOTREPRTMHRS | DAVGREPRTMHRS | DAVGFAILPRYR
300 13.8 4 PS CA F | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 59 | 300 | 1 | 48 |  | 4 | 4 | 0 | 3 Phase, fixed, 4 position rack, cantilever mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 13.8 4 PS CA S | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 59 | 300 | 1 | 48 |  | 4 | 4 | 0 | 3 Phase, switched, 4 position rack, cantilever mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 13.8 4 PS CR F | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 59 | 300 | 1 | 48 |  | 4 | 4 | 0 | 3 Phase, fixed, 4 position rack, cradle mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 13.8 4 PS CR S | 1 | 3 | 3 | 24 | 1 | 59 | 300 | 1 | 48 |  | 4 | 4 | 0 | 3 Phase, switched, 4 position rack, cradle mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 13.8 6 PS F | 1 | 4 | 4 | 23 | 1 | 59 | 100 | 0 | -1 |  | 4 | 6 | 0 | 1 Phase, fixed, 6 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 13.8 6 PS S | 1 | 5 | 5 | 24 | 1 | 59 | 100 | 0 | -1 |  | 4 | 6 | 0 | 1 Phase, switched, 6 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 13.8 12 PS F | 1 | 6 | 6 | 23 | 1 | 59 | 100 | 0 | -1 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, fixed, 12 position rack | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 13.8 12 PS S | 1 | 7 | 7 | 24 | 1 | 59 | 100 | 0 | -1 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, switched, 12 position rack | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 34.5 6 PS F | 1 | 8 | 8 | 23 | 3 | 3 | 100 | 0 | -1 |  | 4 | 6 | 0 | 1 Phase, fixed, 6 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 34.5 6 PS S | 1 | 9 | 9 | 24 | 3 | 3 | 100 | 0 | -1 |  | 4 | 6 | 0 | 1 Phase, switched, 6 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 34.5 12 PS F | 1 | 10 | 10 | 23 | 3 | 3 | 100 | 0 | -1 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, fixed, 12 position rack | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 34.5 12 PS S | 1 | 11 | 11 | 24 | 3 | 3 | 100 | 0 | -1 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, switched, 12 position rack | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 13.8 6 PS F | 1 | 12 | 12 | 23 | 1 | 59 | 200 | 0 | -1 |  | 4 | 6 | 0 | 1 Phase, fixed, 6 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 13.8 6 PS S | 1 | 13 | 13 | 24 | 1 | 59 | 200 | 0 | -1 |  | 4 | 6 | 0 | 1 Phase, switched, 6 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 13.8 12 PS F | 1 | 14 | 14 | 23 | 1 | 59 | 200 | 0 | -1 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, fixed, 12 position rack | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 13.8 12 PS S | 1 | 15 | 15 | 24 | 1 | 59 | 200 | 0 | -1 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, switched, 12 position rack | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 34.5 6 PS F | 1 | 16 | 16 | 23 | 3 | 3 | 200 | 0 | -1 |  | 4 | 6 | 0 | 1 Phase, fixed, 6 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 34.5 6 PS S | 1 | 17 | 17 | 24 | 3 | 3 | 200 | 0 | -1 |  | 4 | 6 | 0 | 1 Phase, switched, 6 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 34.5 12 PS F | 1 | 18 | 18 | 23 | 3 | 3 | 200 | 0 | -1 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, fixed, 12 position rack | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 34.5 12 PS S | 1 | 19 | 19 | 24 | 3 | 3 | 200 | 0 | -1 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, switched, 12 position rack | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 24.9 6 PS F | 1 | 20 | 20 | 23 | 3 | 2 | 100 | 0 | -1 |  | 4 | 6 | 0 | 1 Phase, fixed, 6 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 24.9 6 PS F | 1 | 21 | 21 | 23 | 3 | 2 | 150 | 0 | -1 |  | 4 | 6 | 0 | 1 Phase, fixed, 6 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Test Ser Reactor | 1 | 22 | 22 | 29 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | -1 |  | 4 | 2000 | 200 | Test 2.5 Ohm 2000A Series Reactor | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 13.8 | 1 | 23 | 23 | 23 | 1 | 59 | 300 | 1 | 9 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, fixed, 12 position rack, cradle mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 13.8 | 1 | 24 | 24 | 23 | 1 | 59 | 600 | 1 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, fixed, 12 position rack, cradle mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 13.8 | 1 | 25 | 25 | 23 | 1 | 59 | 900 | 1 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, fixed, 12 position rack, cradle mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 13.8 | 1 | 26 | 26 | 23 | 1 | 59 | 1200 | 1 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, fixed, 12 position rack, cradle mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 34.5 | 1 | 27 | 27 | 23 | 3 | 3 | 300 | 1 | 10 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, fixed, 12 position rack, cradle mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 34.5 | 1 | 28 | 28 | 23 | 3 | 3 | 600 | 1 | 10 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, fixed, 12 position rack, cradle mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 34.5 | 1 | 29 | 29 | 23 | 3 | 3 | 900 | 1 | 10 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, fixed, 12 position rack, cradle mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 34.5 | 1 | 30 | 30 | 23 | 3 | 3 | 1200 | 1 | 10 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, fixed, 12 position rack, cradle mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_1Ph @ 4.8kV | 1 | -1 | 31 | 24 | 1 | 55 | 100 | 0 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, switched, 4800V Capacitor | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300_3Ph @ 4.8kV | 1 | -1 | 32 | 24 | 1 | 55 | 300 | 1 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, switched, 4800V Capacitor | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_1Ph @ 13.2kV | 1 | -1 | 33 | 24 | 1 | 56 | 100 | 0 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, switched, 13200V Capacitor | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300_3Ph @ 13.2kV | 1 | -1 | 34 | 24 | 1 | 56 | 300 | 1 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, switched, 4800V Capacitor | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50kVar 1Ph @ 2.4 kV L-n / 4.16 kV L-L | 1 | -1 | 35 | 23 | 1 | 58 | 50 | 0 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, Fixed, 2400V Capacitor | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100kVar 1Ph @ 2.4kV L-n / 4.16 kV L-L | 1 | -1 | 36 | 23 | 1 | 58 | 100 | 0 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, Fixed, 2400V Capacitor | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300kVar 3Ph @ 4.16kVL-L Yg | 1 | -1 | 37 | 23 | 1 | 58 | 300 | 1 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, Fixed, Yg, 4160VL-L Capacitor | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450kVar 3Ph @ 4.16kVL-L Yg | 1 | -1 | 38 | 23 | 1 | 58 | 450 | 1 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, Fixed, Yg, 4160VL-L Capacitor | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600kVar 3Ph @ 4.16kVL-L Yg | 1 | -1 | 39 | 23 | 1 | 58 | 600 | 1 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, Fixed, Yg, 4160VL-L Capacitor | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300kVar 3Ph @ 24.9kVL-L Yg | 1 | -1 | 40 | 23 | 3 | 2 | 300 | 1 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, Fixed, Yg, 24900VL-L Capacitor | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450kVar 3Ph @ 24.9kVL-L Yg | 1 | -1 | 41 | 23 | 3 | 2 | 450 | 1 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, Fixed, Yg, 24900VL-L Capacitor | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10kVar 1Ph @ 0.24kV Ln | 1 | -1 | 42 | 23 | 11 | 60 | 10 | 0 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 1 Phase, Fixed, 240V Capacitor | 0 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 kV : 1-Ph_Fixed - 50kVar | 1 | -1 | 43 | 23 | 0 | 57 | 50 | 0 | 48 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1-PH Fixed : 2.4 kV @ 50 kVar / can , with 12 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 kV : 1-Ph_Fixed - 100kVar | 1 | -1 | 44 | 23 | 1 | 58 | 100 | 0 | -1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1-PH Fixed : 4.16 kV @ 100 kVar / can , with 12 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 kV : 3-Ph_Fixed - 600kVar | 1 | -1 | 45 | 23 | 1 | 58 | 600 | 1 | 48 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3-PH Fixed : 4.16 kV @ 200 kVar / can , with 12 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.5 kV : 1-Ph_Fixed - 50kVar | 1 | -1 | 46 | 23 | 1 | 3 | 50 | 0 | 48 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1-PH Fixed : 34.5 kV @ 50 kVar / can , with 12 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.5 kV : 3-Ph_Fixed - 300kVar | 1 | -1 | 47 | 23 | 3 | 3 | 300 | 1 | 48 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3-PH Fixed : 34.5 kV @ 100 kVar / can , with 12 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.5 kV : 3-Ph_Fixed - 450kVar | 1 | -1 | 48 | 23 | 3 | 3 | 450 | 1 | 48 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3-PH Fixed : 34.5 kV @ 150 kVar / can , with 12 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 kV : 1-Ph_Switched -100kVar | 1 | -1 | 49 | 24 | 1 | 2 | 100 | 0 | -1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1-PH Switched : 14.4 kV @ 100 kVa | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 kV : 1-Ph_Fixed - 100kVar | 1 | -1 | 50 | 23 | 1 | 2 | 100 | 0 | -1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1-PH Fixed : 14.4 kV @ 100 kVar | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.47 kV : 1-Ph_Fixed - 50kVar | 1 | -1 | 51 | 23 | 1 | 1 | 50 | 0 | -1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1-PH Fixed : 12.47 kV @ 50 kVar | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 kV : 3-Ph_fixed - 1200kVar | 1 | 26 | 52 | 23 | 1 | 56 | 1200 | 1 | 48 |  | 4 | 12 | 0 | 3 Phase, fixed, 12 position rack, cradle mount | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 kV : 3-Ph_Fixed - 600kVar | 1 | -1 | 53 | 23 | 1 | 56 | 600 | 1 | 48 | 3 | 4 | 12 | 0 | 3-PH Fixed : 13.2 kV @ 200 kVar / can , with 12 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 kV : 3-Ph_Switched - 1200kVar | 1 | -1 | 54 | 24 | 1 | 56 | 1200 | 1 | 48 | 3 | 4 | 12 | 0 | 3-PH Switched : 13.2 kV @ 1200 kVar / can , with 12 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 kV : 3-Ph_Switched - 600kVar | 1 | -1 | 55 | 24 | 1 | 56 | 600 | 1 | 48 | 3 | 4 | 12 | 0 | 3-PH Switched : 13.2 kV @ 600 kVar / can , with 12 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 kV : 3-Ph_Switched - 900kVar | 1 | -1 | 56 | 24 | 1 | 56 | 900 | 1 | 48 | 3 | 4 | 12 | 0 | 3-PH Switched : 13.2 kV @ 900 kVar / can , with 12 position rack | 0 | 42 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## APILEVIDX
IVARLEV | QMENUDIS | IVAR | DVARLEV
0 | 1 | 3 | 4.16
1 | 1 | 3 | 12.47
2 | 0 | 3 | 24.9
3 | 1 | 3 | 34.5
4 | 0 | 3 | 66
5 | 1 | 4 | 50
6 | 1 | 4 | 95
7 | 1 | 4 | 100
8 | 1 | 4 | 110
9 | 1 | 4 | 120
10 | 1 | 4 | 150
11 | 1 | 5 | 3
12 | 1 | 5 | 6
13 | 1 | 5 | 9
14 | 1 | 5 | 10
15 | 1 | 5 | 12
16 | 1 | 5 | 15
17 | 1 | 5 | 18
18 | 1 | 5 | 21
19 | 1 | 5 | 24
20 | 1 | 5 | 27
21 | 1 | 5 | 30
22 | 1 | 5 | 36
23 | 1 | 5 | 39
24 | 1 | 5 | 45
25 | 1 | 5 | 48
26 | 1 | 5 | 54
27 | 1 | 5 | 60
28 | 1 | 5 | 72
29 | 1 | 5 | 2.55
30 | 1 | 5 | 5.1
31 | 1 | 5 | 7.65
32 | 1 | 5 | 8.4
33 | 1 | 5 | 10.2
34 | 1 | 5 | 12.7
35 | 1 | 5 | 15.3
36 | 1 | 5 | 17
37 | 1 | 5 | 19.5
38 | 1 | 5 | 22
39 | 1 | 5 | 24.4
40 | 1 | 5 | 29
41 | 1 | 5 | 31.5
42 | 1 | 5 | 36.5
43 | 1 | 5 | 39
44 | 1 | 5 | 42
45 | 1 | 5 | 48
46 | 1 | 5 | 57
47 | 1 | 5 | 8.6
48 | 1 | 4 | 125
49 | 1 | 4 | 200
50 | 1 | 2 | 120
51 | 1 | 2 | 240
52 | 1 | 2 | 480
53 | 1 | 2 | 204
54 | 1 | 2 | 560
55 | 1 | 3 | 4.8
56 | 1 | 3 | 13.2
57 | 1 | 3 | 2.4
58 | 1 | 3 | 4.16
59 | 1 | 3 | 13.8
60 | 1 | 3 | 0.4157
61 | 0 | 3 | 1
62 | 0 | 3 | 10
63 | 1 | 3 | 11
64 | 1 | 3 | 18
65 | 0 | 3 | 18.1
66 | 0 | 3 | 18.2
67 | 0 | 3 | 18.3
68 | 0 | 3 | 20
69 | 1 | 3 | 22
70 | 0 | 3 | 20.2
71 | 0 | 3 | 20.3
72 | 0 | 3 | 20.4
73 | 0 | 3 | 20.5
74 | 0 | 3 | 34
75 | 0 | 3 | 35
76 | 0 | 3 | 35.1
77 | 0 | 3 | 35.2
78 | 0 | 3 | 35.3
79 | 1 | 3 | 69
80 | 0 | 3 | 70.1
81 | 0 | 3 | 70.2
82 | 0 | 3 | 70.3
83 | 1 | 3 | 115
84 | 0 | 3 | 116.1
85 | 1 | 3 | 138
86 | 0 | 3 | 116.3
87 | 0 | 3 | 116.4
88 | 1 | 3 | 230
89 | 0 | 3 | 231.1
90 | 0 | 3 | 231.2
91 | 1 | 3 | 345

## APIRANIDX
IVARRAN | QMENUDIS | IVAR | DLOWVAL | DUPVAL
0 | 1 | 3 | 0 | 4
1 | 1 | 3 | 4 | 14.4
2 | 1 | 3 | 14.4 | 25
3 | 1 | 3 | 25 | 36
4 | 1 | 3 | 36 | 69
5 | 1 | 2 | 0.5 | 10
6 | 1 | 2 | 10 | 50
7 | 1 | 2 | 50 | 100
8 | 1 | 2 | 0.5 | 100
9 | 1 | 2 | 100 | 500
10 | 1 | 2 | 500 | 1000
11 | 1 | 3 | 0.12 | 0.6

## PTLINECOND
STNAM | STCONDTYP | QMENUDIS | ILIBROW | IWIRE | LAWGORKCMIL | ICONDMAT | DROHMPRLUL | DTEMPFORROHMPRLUL | IRCURTDEPDCRV | DGMRSUL | DRADCONDSUL | DWINDTEMPRATMULPRS | DRATAMBTEMP0A | DRATAMBTEMP1A | DRATAMBTEMP2A | DRATAMBTEMP3A | DRATAMBTEMP4A | DRATAMBTEMP5A | DRATAMBTEMP6A | DRATAMBTEMP7A | DSTRENGTHFPRSUL2 | ISTRESSSTRAIN | DWTPRMUL | DCAPTCSTD | IMANUFACT | STDESC | INUMWIRESINCOND | QEARTHINGCOND | QCONTAINSNEUTRALCOND | DNEUTDERATINGFACTOR | IROWLINESPC | IZINDEX
336.4 30/7 ACSR-D | ACSR | 1 | 57 | 0 | 336 | 1 | 0.058 | 122 |  | 0.306 | 0.3705 | 15 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 336.4 30/7 ACSR-D: 530 / 530 / 530 / 530 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
22 AWG S. Cu | Copper | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 18.084 | 122 |  | 0.0098 | 0.0126 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 22 AWG S. Copper: 2 / 2 / 2 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
20 AWG S. Cu | Copper | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 11.304 | 122 |  | 0.0124 | 0.016 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 20 AWG S. Copper: 3 / 3 / 3 / 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
19 AWG S. Cu | Copper | 0 | 3 | 3 | 19 | 2 | 8.998 | 122 |  | 0.0139 | 0.0179 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 19 AWG S. Copper: 4 / 4 / 4 / 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
18 AWG S. Cu | Copper | 0 | 4 | 4 | 18 | 2 | 7.135 | 122 |  | 0.0156 | 0.0201 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 18 AWG S. Copper: 5 / 5 / 5 / 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
16 AWG S. Cu | Copper | 0 | 5 | 5 | 16 | 2 | 4.494 | 122 |  | 0.0197 | 0.0254 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 16 AWG S. Copper: 10 / 10 / 10 / 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
14 AWG S. Cu ** | Copper | 0 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2.8167 | 122 |  | 0.02496 | 0.032 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 14 AWG S. Copper: 20 / 20 / 20 / 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
12 AWG S. Cu ** | Copper | 0 | 7 | 7 | 12 | 2 | 1.7756 | 122 |  | 0.03144 | 0.0405 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 12 AWG S. Copper: 40 / 40 / 40 / 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
10 AWG S. Cu ** | Copper | 0 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1.118 | 122 |  | 0.03972 | 0.051 | 15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 10 AWG S. Copper: 75 / 75 / 75 / 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
9 AWG S. Cu | Copper | 0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0.886 | 122 |  | 0.0445 | 0.0572 | 15 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 9 AWG S. Copper: 80 / 80 / 80 / 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
8 AWG S. Cu | Copper | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0.72 | 122 |  | 0.05 | 0.0642 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 8 AWG S. Copper: 90 / 90 / 90 / 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
7 AWG S. Cu | Copper | 0 | 11 | 11 | 7 | 2 | 0.57 | 122 |  | 0.0561 | 0.0721 | 15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 7 AWG S. Copper: 110 / 110 / 110 / 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
6 AWG S. Cu | Copper | 0 | 12 | 12 | 6 | 2 | 0.453 | 122 |  | 0.0631 | 0.081 | 15 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 6 AWG S. Copper: 120 / 120 / 120 / 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
5 AWG S. Cu | Copper | 0 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0.359 | 122 |  | 0.0708 | 0.0909 | 15 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 5 AWG S. Copper: 140 / 140 / 140 / 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4 AWG S. Cu | Copper | 0 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0.285 | 122 |  | 0.0795 | 0.102 | 15 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 4 AWG S. Copper: 170 / 170 / 170 / 170 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3 AWG S. Cu | Copper | 0 | 15 | 15 | 3 | 2 | 0.226 | 122 |  | 0.0894 | 0.1145 | 15 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 3 AWG S. Copper: 190 / 190 / 190 / 190 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2 AWG S. Cu | Copper | 0 | 16 | 16 | 2 | 2 | 0.179 | 122 |  | 0.1003 | 0.129 | 15 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2 AWG S. Copper: 220 / 220 / 220 / 220 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2-7 Cu | Copper | 0 | 17 | 17 | 2 | 2 | 0.183 | 122 |  | 0.1059 | 0.146 | 15 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2-7 Copper: 230 / 230 / 230 / 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1-7 Cu | Copper | 0 | 18 | 18 | 1 | 2 | 0.145 | 122 |  | 0.119 | 0.164 | 15 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1-7 Copper: 270 / 270 / 270 / 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1/0-7 Cu ** | Copper | 1 | 19 | 19 | 1 | 2 | 0.11496 | 122 |  | 0.1335 | 0.184 | 15 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1/0-7 Copper: 310 / 310 / 310 / 310 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2/0-7 Cu | Copper | 0 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0.0911 | 122 |  | 0.1502 | 0.207 | 15 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2/0-7 Copper: 360 / 360 / 360 / 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/0-7 Cu | Copper | 0 | 21 | 21 | 3 | 2 | 0.0723 | 122 |  | 0.1684 | 0.232 | 15 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 3/0-7 Copper: 420 / 420 / 420 / 420 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/0-12 Cu | Copper | 0 | 22 | 22 | 3 | 2 | 0.0723 | 122 |  | 0.187 | 0.246 | 15 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 3/0-12 Copper: 420 / 420 / 420 / 420 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4/0-7 Cu | Copper | 0 | 23 | 23 | 4 | 2 | 0.0574 | 122 |  | 0.1894 | 0.261 | 15 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 4/0-7 Copper: 480 / 480 / 480 / 480 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4/0-12 Cu | Copper | 0 | 24 | 24 | 4 | 2 | 0.0574 | 122 |  | 0.21 | 0.276 | 15 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 4/0-12 Copper: 490 / 490 / 490 / 490 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4/0-19 Cu | Copper | 0 | 25 | 25 | 4 | 2 | 0.0574 | 122 |  | 0.2001 | 0.264 | 15 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 4/0-19 Copper: 480 / 480 / 480 / 480 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
250-12 Cu | Copper | 0 | 26 | 26 | 250 | 2 | 0.0487 | 122 |  | 0.2282 | 0.3 | 15 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 250-12 Copper: 540 / 540 / 540 / 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
250-19 Cu | Copper | 0 | 27 | 27 | 250 | 2 | 0.0487 | 122 |  | 0.2175 | 0.287 | 15 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 250-19 Copper: 540 / 540 / 540 / 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
300-12 Cu | Copper | 0 | 28 | 28 | 300 | 2 | 0.0407 | 122 |  | 0.2496 | 0.3285 | 15 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 300-12 Copper: 610 / 610 / 610 / 610 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
300-19 Cu | Copper | 0 | 29 | 29 | 300 | 2 | 0.0407 | 122 |  | 0.2384 | 0.3145 | 15 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 300-19 Copper: 610 / 610 / 610 / 610 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
350-12 Cu | Copper | 0 | 30 | 30 | 350 | 2 | 0.0349 | 122 |  | 0.27 | 0.355 | 15 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 350-12 Copper: 670 / 670 / 670 / 670 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
350-19 Cu | Copper | 0 | 31 | 31 | 350 | 2 | 0.0349 | 122 |  | 0.2568 | 0.3395 | 15 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 350-19 Copper: 670 / 670 / 670 / 670 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
400-19 Cu | Copper | 0 | 32 | 32 | 400 | 2 | 0.0307 | 122 |  | 0.2748 | 0.363 | 15 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 400-19 Copper: 730 / 730 / 730 / 730 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
450-19 Cu | Copper | 0 | 33 | 33 | 450 | 2 | 0.0273 | 122 |  | 0.2916 | 0.385 | 15 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 450-19 Copper: 780 / 780 / 780 / 780 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
500-19 Cu | Copper | 0 | 34 | 34 | 500 | 2 | 0.0247 | 122 |  | 0.3072 | 0.4055 | 15 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 500-19 Copper: 840 / 840 / 840 / 840 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
500-37 Cu | Copper | 0 | 35 | 35 | 500 | 2 | 0.0247 | 122 |  | 0.312 | 0.407 | 15 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 500-37 Copper: 840 / 840 / 840 / 840 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
600-37 Cu | Copper | 0 | 36 | 36 | 600 | 2 | 0.0207 | 122 |  | 0.342 | 0.4455 | 15 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 600-37 Copper: 940 / 940 / 940 / 940 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
700-37 Cu | Copper | 0 | 37 | 37 | 700 | 2 | 0.0179 | 122 |  | 0.3696 | 0.4815 | 15 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 700-37 Copper: 1040 / 1040 / 1040 / 1040 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
750-37 Cu | Copper | 0 | 38 | 38 | 750 | 2 | 0.0168 | 122 |  | 0.3828 | 0.4985 | 15 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 750-37 Copper: 1090 / 1090 / 1090 / 1090 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
800-37 Cu | Copper | 0 | 39 | 39 | 800 | 2 | 0.0159 | 122 |  | 0.3948 | 0.5145 | 15 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 800-37 Copper: 1130 / 1130 / 1130 / 1130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
900-37 Cu | Copper | 0 | 40 | 40 | 900 | 2 | 0.0142 | 122 |  | 0.4188 | 0.546 | 15 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 900-37 Copper: 1220 / 1220 / 1220 / 1220 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1000-37 Cu | Copper | 0 | 41 | 41 | 1000 | 2 | 0.013 | 122 |  | 0.4416 | 0.5755 | 15 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1000-37 Copper: 1300 / 1300 / 1300 / 1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#6 6/1 ACSR | ACSR | 1 | 42 | 42 | 6 | 1 | 0.754 | 122 |  | 0.0472 | 0.099 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11.7 | 8 | 2.35 | 4.25 | 5 | #6 6/1 ACSR: 100 / 100 / 100 / 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#5 6/1 ACSR | ACSR | 1 | 43 | 43 | 5 | 1 | 0.602 | 122 |  | 0.0499 | 0.1115 | 15 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 11.7 | 9 | 2.35 | 4.25 | 5 | #5 6/1 ACSR: 120 / 120 / 120 / 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4 7/1 ACSR ** | ACSR | 1 | 44 | 44 | 4 | 1 | 0.48295 | 122 |  | 0.05424 | 0.1285 | 15 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | #4 7/1 ACSR: 140 / 140 / 140 / 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4 6/1 ACSR ** | ACSR | 1 | 45 | 45 | 4 | 1 | 0.48674 | 122 |  | 0.05244 | 0.125 | 15 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 11.7 | 4 | 2.35 | 4.25 | 5 | #4 6/1 ACSR: 140 / 140 / 140 / 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#3 6/1 ACSR | ACSR | 0 | 46 | 46 | 3 | 1 | 0.392 | 122 |  | 0.0516 | 0.1405 | 15 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | #3 6/1 ACSR: 160 / 160 / 160 / 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#2 7/1 ACSR | ACSR | 0 | 47 | 47 | 2 | 1 | 0.313 | 122 |  | 0.0604 | 0.1625 | 15 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | #2 7/1 ACSR: 180 / 180 / 180 / 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#2 6/1 ACSR ** | ACSR | 1 | 48 | 48 | 2 | 1 | 0.32008 | 122 |  | 0.05016 | 0.158 | 15 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 11.7 | 18 | 2.35 | 4.25 | 5 | #2 6/1 ACSR: 180 / 180 / 180 / 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#1 ACSR | ACSR | 0 | 49 | 49 | 1 | 1 | 0.261 | 122 |  | 0.0501 | 0.1775 | 15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | #1 ACSR: 200 / 200 / 200 / 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1/0 ACSR ** | ACSR | 1 | 50 | 50 | 1 | 1 | 0.21212 | 122 |  | 0.05352 | 0.199 | 15 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1/0 ACSR: 230 / 230 / 230 / 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2/0 ACSR | ACSR | 0 | 51 | 51 | 2 | 1 | 0.17 | 122 |  | 0.0612 | 0.2235 | 15 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2/0 ACSR: 270 / 270 / 270 / 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/0 6/1 ACSR | ACSR | 0 | 52 | 52 | 3 | 1 | 0.137 | 122 |  | 0.072 | 0.251 | 15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 3/0 6/1 ACSR: 300 / 300 / 300 / 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4/0 6/1 ACSR | ACSR | 1 | 53 | 53 | 4 | 1 | 0.112 | 122 |  | 0.0976 | 0.2815 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 4/0 6/1 ACSR: 340 / 340 / 340 / 340 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
266.8 26/7 ACSR | ACSR | 0 | 54 | 54 | 266 | 1 | 0.0729 | 122 |  | 0.2604 | 0.321 | 15 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 266.8 26/7 ACSR: 460 / 460 / 460 / 460 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
300 30/7 ACSR | ACSR | 0 | 55 | 55 | 300 | 1 | 0.0648 | 122 |  | 0.2892 | 0.35 | 15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 300 30/7 ACSR: 500 / 500 / 500 / 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
300 26/7 ACSR | ACSR | 0 | 56 | 56 | 300 | 1 | 0.0648 | 122 |  | 0.276 | 0.34 | 15 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 300 26/7 ACSR: 490 / 490 / 490 / 490 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
336.4 30/7 ACSR | ACSR | 0 | 57 | 57 | 336 | 1 | 0.058 | 122 |  | 0.306 | 0.3705 | 15 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 336.4 30/7 ACSR: 530 / 530 / 530 / 530 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
336.4 26/7 ACSR ** | ACSR | 1 | 58 | 58 | 336 | 1 | 0.057955 | 122 |  | 0.2928 | 0.3605 | 15 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 336.4 26/7 ACSR: 530 / 530 / 530 / 530 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
397.5 30/7 ACSR | ACSR | 0 | 59 | 59 | 397 | 1 | 0.0491 | 122 |  | 0.3336 | 0.403 | 15 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 397.5 30/7 ACSR: 600 / 600 / 600 / 600 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
397.5 26/7 ACSR | ACSR | 0 | 60 | 60 | 397 | 1 | 0.0491 | 122 |  | 0.318 | 0.3915 | 15 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 397.5 26/7 ACSR: 590 / 590 / 590 / 590 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
477 30/7 ACSR | ACSR | 0 | 61 | 61 | 477 | 1 | 0.0409 | 122 |  | 0.3648 | 0.4415 | 15 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 477 30/7 ACSR: 670 / 670 / 670 / 670 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
477 26/7 ACSR | ACSR | 0 | 62 | 62 | 477 | 1 | 0.0409 | 122 |  | 0.348 | 0.429 | 15 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 477 26/7 ACSR: 670 / 670 / 670 / 670 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
556.5 30/7 ACSR | ACSR | 0 | 63 | 63 | 556 | 1 | 0.0352 | 122 |  | 0.3936 | 0.4765 | 15 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 556.5 30/7 ACSR: 730 / 730 / 730 / 730 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
556.500 CM ACSR ** | ACSR | 1 | 64 | 64 | 556 | 1 | 0.035208 | 122 |  | 0.3756 | 0.4635 | 15 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 556.5 26/7 ACSR: 730 / 730 / 730 / 730 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
605 26/7 ACSR | ACSR | 0 | 65 | 65 | 605 | 1 | 0.0326 | 122 |  | 0.3924 | 0.483 | 15 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 605 26/7 ACSR: 760 / 760 / 760 / 760 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
605 54/7 ACSR | ACSR | 0 | 66 | 66 | 605 | 1 | 0.0336 | 122 |  | 0.3852 | 0.4765 | 15 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 605 54/7 ACSR: 750 / 750 / 750 / 750 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
636 30/19 ACSR | ACSR | 0 | 67 | 67 | 636 | 1 | 0.0306 | 122 |  | 0.4212 | 0.5095 | 15 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 636 30/19 ACSR: 780 / 780 / 780 / 780 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
636 27/7 ACSR | ACSR | 0 | 68 | 68 | 636 | 1 | 0.0306 | 122 |  | 0.402 | 0.495 | 15 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 636 27/7 ACSR: 780 / 780 / 780 / 780 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
636 54/7 ACSR | ACSR | 0 | 69 | 69 | 636 | 1 | 0.032 | 122 |  | 0.3948 | 0.4885 | 15 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 636 54/7 ACSR: 770 / 770 / 770 / 770 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
666.6 54/7 ACSR | ACSR | 0 | 70 | 70 | 666 | 1 | 0.0303 | 122 |  | 0.4044 | 0.5 | 15 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 666.6 54/7 ACSR: 800 / 800 / 800 / 800 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
715.5 30/19 ACSR | ACSR | 0 | 71 | 71 | 715 | 1 | 0.0273 | 122 |  | 0.4464 | 0.5405 | 15 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 715.5 30/19 ACSR: 840 / 840 / 840 / 840 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
715.5 26/7 ACSR | ACSR | 0 | 72 | 72 | 715 | 1 | 0.0273 | 122 |  | 0.426 | 0.5255 | 15 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 715.5 26/7 ACSR: 840 / 840 / 840 / 840 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
715.5 54/7 ACSR | ACSR | 0 | 73 | 73 | 715 | 1 | 0.0281 | 122 |  | 0.4188 | 0.518 | 15 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 715.5 54/7 ACSR: 830 / 830 / 830 / 830 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
795 30/19 ACSR | ACSR | 0 | 74 | 74 | 795 | 1 | 0.0244 | 122 |  | 0.4716 | 0.57 | 15 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 795 30/19 ACSR: 910 / 910 / 910 / 910 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
795 26/7 ACSR | ACSR | 0 | 75 | 75 | 795 | 1 | 0.0244 | 122 |  | 0.45 | 0.554 | 15 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 795 26/7 ACSR: 900 / 900 / 900 / 900 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
795 54/7 ACSR | ACSR | 0 | 76 | 76 | 795 | 1 | 0.0261 | 122 |  | 0.4416 | 0.5465 | 15 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 795 54/7 ACSR: 900 / 900 / 900 / 900 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
874.5 54/7 ACSR | ACSR | 0 | 77 | 77 | 874 | 1 | 0.0233 | 122 |  | 0.4632 | 0.573 | 15 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 874.5 54/7 ACSR: 950 / 950 / 950 / 950 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
900 54/7 ACSR | ACSR | 0 | 78 | 78 | 900 | 1 | 0.0224 | 122 |  | 0.4692 | 0.581 | 15 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 900 54/7 ACSR: 970 / 970 / 970 / 970 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
954 54/7 ACSR | ACSR | 0 | 79 | 79 | 954 | 1 | 0.0214 | 122 |  | 0.4836 | 0.598 | 15 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 954 54/7 ACSR: 1010 / 1010 / 1010 / 1010 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1033.5 54/7 ACSR | ACSR | 0 | 80 | 80 | 1033 | 1 | 0.0196 | 122 |  | 0.504 | 0.623 | 15 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1033.5 54/7 ACSR: 1060 / 1060 / 1060 / 1060 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1113 54/19 ACSR | ACSR | 0 | 81 | 81 | 1113 | 1 | 0.0184 | 122 |  | 0.522 | 0.6465 | 15 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1113 54/19 ACSR: 1110 / 1110 / 1110 / 1110 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1192 54/19 ACSR | ACSR | 0 | 82 | 82 | 1192 | 1 | 0.0172 | 122 |  | 0.54 | 0.669 | 15 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1192 54/19 ACSR: 1160 / 1160 / 1160 / 1160 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1272 54/19 ACSR | ACSR | 0 | 83 | 83 | 1272 | 1 | 0.0161 | 122 |  | 0.558 | 0.691 | 15 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1272 54/19 ACSR: 1200 / 1200 / 1200 / 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1351 54/19 ACSR | ACSR | 0 | 84 | 84 | 1351 | 1 | 0.0152 | 122 |  | 0.5748 | 0.712 | 15 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1351 54/19 ACSR: 1250 / 1250 / 1250 / 1250 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1431 54/19 ACSR | ACSR | 0 | 85 | 85 | 1431 | 1 | 0.0144 | 122 |  | 0.5916 | 0.7325 | 15 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1431 54/19 ACSR: 1300 / 1300 / 1300 / 1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1510.5 54/19 ACSR | ACSR | 0 | 86 | 86 | 1510 | 1 | 0.0136 | 122 |  | 0.6084 | 0.753 | 15 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1510.5 54/19 ACSR: 1340 / 1340 / 1340 / 1340 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1590 54/19 ACSR | ACSR | 0 | 87 | 87 | 1590 | 1 | 0.013 | 122 |  | 0.624 | 0.7725 | 15 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1590 54/19 ACSR: 1380 / 1380 / 1380 / 1380 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1781 84/19 ACSR | ACSR | 0 | 88 | 88 | 1781 | 1 | 0.0113 | 122 |  | 0.6408 | 0.801 | 15 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1781 84/19 ACSR: 1400 / 1400 / 1400 / 1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2156 84/19 ACSR | ACSR | 0 | 89 | 89 | 2156 | 1 | 0.0095 | 122 |  | 0.7056 | 0.881 | 15 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2156 84/19 ACSR: 1500 / 1500 / 1500 / 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2167 72/7 ACSR | ACSR | 0 | 90 | 90 | 2167 | 1 | 0.0096 | 122 |  | 0.684 | 0.8675 | 15 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2167 72/7 ACSR: 1600 / 1600 / 1600 / 1600 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2312 76/19 ACSR | ACSR | 0 | 91 | 91 | 2312 | 1 | 0.0091 | 122 |  | 0.714 | 0.901 | 15 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2312 76/19 ACSR: 1700 / 1700 / 1700 / 1700 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2515 76/19 ACSR | ACSR | 0 | 92 | 92 | 2515 | 1 | 0.0085 | 122 |  | 0.7452 | 0.94 | 15 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2515 76/19 ACSR: 1800 / 1800 / 1800 / 1800 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/8 Steel | Steel | 0 | 93 | 93 | 0 | 3 | 0.814 | 122 |  | 0.0001 | 0.1875 | 15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 3/8 Steel: 150 / 150 / 150 / 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#6 AA | Aluminum | 0 | 94 | 94 | 6 | 0 | 0.739 | 122 |  | 0.0666 | 0.092 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | #6 AA: 65 / 65 / 65 / 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4 AA | Aluminum | 0 | 95 | 95 | 4 | 0 | 0.465 | 122 |  | 0.084 | 0.116 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | #4 AA: 90 / 90 / 90 / 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#2 AA ** | Aluminum | 1 | 96 | 96 | 2 | 0 | 0.29167 | 122 |  | 0.10596 | 0.146 | 15 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | #2 AA: 156 / 156 / 156 / 156 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#1 AA | Aluminum | 0 | 97 | 97 | 1 | 0 | 0.232 | 122 |  | 0.1189 | 0.164 | 15 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | #1 AA: 177 / 177 / 177 / 177 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1/0 AA | Aluminum | 0 | 98 | 98 | 1 | 0 | 0.184 | 122 |  | 0.1332 | 0.184 | 15 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1/0 AA: 202 / 202 / 202 / 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2/0 AA ** | Aluminum | 1 | 99 | 99 | 2 | 0 | 0.14564 | 122 |  | 0.15 | 0.207 | 15 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2/0 AA: 230 / 230 / 230 / 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/0 AA | Aluminum | 0 | 100 | 100 | 3 | 0 | 0.116 | 122 |  | 0.168 | 0.232 | 15 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 3/0 AA: 263 / 263 / 263 / 263 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4/0 AA | Aluminum | 0 | 101 | 101 | 4 | 0 | 0.0917 | 122 |  | 0.1896 | 0.261 | 15 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 4/0 AA: 299 / 299 / 299 / 299 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
266.8 AA | Aluminum | 0 | 102 | 102 | 266 | 0 | 0.0727 | 122 |  | 0.2124 | 0.293 | 15 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 266.8 AA: 320 / 320 / 320 / 320 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
336.4 AA | Aluminum | 1 | 103 | 103 | 336 | 0 | 0.0578 | 122 |  | 0.252 | 0.333 | 15 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 336.4 AA: 410 / 410 / 410 / 410 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
397.5 AA | Aluminum | 1 | 104 | 104 | 397 | 0 | 0.0489 | 122 |  | 0.2736 | 0.362 | 15 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 397.5 AA: 440 / 440 / 440 / 440 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
477 AA | Aluminum | 1 | 105 | 105 | 477 | 0 | 0.0409 | 122 |  | 0.3048 | 0.3975 | 15 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 477 AA: 510 / 510 / 510 / 510 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
556.5 AA | Aluminum | 1 | 106 | 106 | 556 | 0 | 0.0352 | 122 |  | 0.33 | 0.429 | 15 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 556.5 AA: 560 / 560 / 560 / 560 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
636 AA | Aluminum | 1 | 107 | 107 | 636 | 0 | 0.0309 | 122 |  | 0.3528 | 0.459 | 15 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 636 AA: 620 / 620 / 620 / 620 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
715.5 AA | Aluminum | 1 | 108 | 108 | 715 | 0 | 0.0275 | 122 |  | 0.3744 | 0.487 | 15 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 715.5 AA: 680 / 680 / 680 / 680 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
795 AA | Aluminum | 1 | 109 | 109 | 795 | 0 | 0.0248 | 122 |  | 0.3936 | 0.513 | 15 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 795 AA: 720 / 720 / 720 / 720 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
954 AA | Aluminum | 1 | 110 | 110 | 954 | 0 | 0.0208 | 122 |  | 0.432 | 0.562 | 15 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 954 AA: 840 / 840 / 840 / 840 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1033.5 AA | Aluminum | 1 | 111 | 111 | 1033 | 0 | 0.0193 | 122 |  | 0.4488 | 0.585 | 15 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1033.5 AA: 880 / 880 / 880 / 880 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1272 AA | Aluminum | 1 | 112 | 112 | 1272 | 0 | 0.0159 | 122 |  | 0.5016 | 0.65 | 15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1272 AA: 1000 / 1000 / 1000 / 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1430 AA | Aluminum | 1 | 113 | 113 | 1430 | 0 | 0.0143 | 122 |  | 0.5328 | 0.6895 | 15 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1430 AA: 1200 / 1200 / 1200 / 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1590 AA | Aluminum | 1 | 114 | 114 | 1590 | 0 | 0.013 | 122 |  | 0.5616 | 0.727 | 15 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1590 AA: 1300 / 1300 / 1300 / 1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
250 AL ** | Aluminum | 1 | 115 | 115 | 250 | 0 | 0.077651 | 122 |  | 0.2052 | 0.2835 | 15 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 250 AL: 329 / 329 / 329 / 329 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
300 AL | Aluminum | 1 | 116 | 116 | 300 | 0 | 0.0648 | 122 |  | 0.2376 | 0.3145 | 15 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 300 AL: 350 / 350 / 350 / 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
350 AL | Aluminum | 1 | 117 | 117 | 350 | 0 | 0.0557 | 122 |  | 0.2568 | 0.3395 | 15 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 350 AL: 399 / 399 / 399 / 399 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
450 AL | Aluminum | 1 | 118 | 118 | 450 | 0 | 0.0434 | 122 |  | 0.2916 | 0.385 | 15 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 450 AL: 450 / 450 / 450 / 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
500,000 CM AL ** | Aluminum | 1 | 119 | 119 | 500 | 0 | 0.039015 | 122 |  | 0.312 | 0.4065 | 15 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 500 AL: 483 / 483 / 483 / 483 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
600 AL | Aluminum | 1 | 120 | 120 | 600 | 0 | 0.0326 | 122 |  | 0.342 | 0.4455 | 15 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 600 AL: 520 / 520 / 520 / 520 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
700 AL | Aluminum | 1 | 121 | 121 | 700 | 0 | 0.028 | 122 |  | 0.3696 | 0.4815 | 15 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 700 AL: 580 / 580 / 580 / 580 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
750 AL | Aluminum | 1 | 122 | 122 | 750 | 0 | 0.0263 | 122 |  | 0.3828 | 0.4985 | 15 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 750 AL: 602 / 602 / 602 / 602 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
900 AL | Aluminum | 1 | 123 | 123 | 900 | 0 | 0.022 | 122 |  | 0.4188 | 0.546 | 15 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 900 AL: 650 / 650 / 650 / 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1000 AL ** | Aluminum | 1 | 124 | 124 | 1000 | 0 | 0.019886 | 122 |  | 0.4416 | 0.575 | 15 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1000 AL: 698 / 698 / 698 / 698 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
8A CWC | Copper | 1 | 125 | 125 | 8 | 2 | 0.72 | 122 |  | 0.05 | 0.0642 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 8A CWC: 90 / 90 / 90 / 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
6A CWC | Copper | 1 | 126 | 126 | 6 | 2 | 0.4621 | 122 |  | 0.0562 | 0.1125 | 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 11 | 2.35 | 4.25 | 5 | 6A CWC: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4A CWC | Copper | 1 | 127 | 127 | 160 | 2 | 0.285 | 100 |  | 0.0066 | 0.204 | 2 | 251 | 239 | 233 | 227 | 221 | 214 | 207 | 185 | 11.7 | 12 | 2.35 | 4.25 | 5 | 4A CWC: 239 / 233 / 227 / 221 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2A CWC | Copper | 1 | 128 | 128 | 2 | 2 | 0.179 | 122 |  | 0.1003 | 0.129 | 15 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2A CWC: 220 / 220 / 220 / 220 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/0 ACSR | ACSR | 1 | 129 | 129 | 3 | 1 | 0.137 | 122 |  | 0.072 | 0.251 | 15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 3/0 ACSR: 300 / 300 / 300 / 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4/0 6/1 ACSR ** | ACSR | 1 | 130 | 130 | 4 | 1 | 0.11212 | 122 |  | 0.09768 | 0.2815 | 15 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 4/0 ACSR: 340 / 340 / 340 / 340 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
300 ACSR | ACSR | 1 | 131 | 131 | 300 | 1 | 0.0648 | 122 |  | 0.2892 | 0.35 | 15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 300 ACSR: 500 / 500 / 500 / 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
336 ACSR | ACSR | 1 | 132 | 132 | 336 | 1 | 0.058 | 122 |  | 0.306 | 0.3705 | 15 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 336 ACSR: 530 / 530 / 530 / 530 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
0ACSR | ACSR | 1 | 133 | 133 | 1 | 1 | 0.212 | 122 |  | 0.0535 | 0.199 | 15 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 0A: 230 / 230 / 230 / 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
0Cu | Copper | 1 | 134 | 134 | 1 | 2 | 0.115 | 122 |  | 0.1335 | 0.184 | 15 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 0C: 310 / 310 / 310 / 310 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2ASCR | ACSR | 1 | 135 | 135 | 2 | 1 | 0.313 | 122 |  | 0.0604 | 0.1625 | 15 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2A: 180 / 180 / 180 / 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2CU | Copper | 1 | 136 | 136 | 2 | 2 | 0.183 | 122 |  | 0.1059 | 0.146 | 15 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2C: 230 / 230 / 230 / 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4ASCR | ACSR | 1 | 137 | 137 | 4 | 1 | 0.4697 | 122 |  | 0.0524 | 0.1285 | 15 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 4A: 140 / 140 / 140 / 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4Cu | Copper | 1 | 138 | 138 | 4 | 2 | 0.285 | 122 |  | 0.0795 | 0.102 | 15 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 4C: 170 / 170 / 170 / 170 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
6Cu | Copper | 1 | 139 | 139 | 6 | 2 | 0.453 | 122 |  | 0.0631 | 0.081 | 15 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 6C: 120 / 120 / 120 / 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
20ACSR | ACSR | 1 | 140 | 140 | 2 | 1 | 0.17 | 122 |  | 0.0612 | 0.2235 | 15 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 20A: 270 / 270 / 270 / 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
20Cu | Copper | 1 | 141 | 141 | 2 | 2 | 0.0911 | 122 |  | 0.1502 | 0.207 | 15 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 20C: 360 / 360 / 360 / 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
30ACSR | ACSR | 1 | 142 | 142 | 3 | 1 | 0.137 | 122 |  | 0.072 | 0.251 | 15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 30A: 300 / 300 / 300 / 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
30Cu | Copper | 1 | 143 | 143 | 3 | 2 | 0.0723 | 122 |  | 0.1684 | 0.232 | 15 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 30C: 420 / 420 / 420 / 420 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
33ACSR | ACSR | 1 | 144 | 144 | 336 | 1 | 0.0568 | 122 |  | 0.2664 | 0.3605 | 15 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 33A: 530 / 530 / 530 / 530 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
38Steel | Steel | 1 | 145 | 145 | 0 | 3 | 0.814 | 122 |  | 0.0001 | 0.1875 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 38S: 50 / 50 / 50 / 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
39ACSR | ACSR | 1 | 146 | 146 | 397 | 1 | 0.0491 | 122 |  | 0.318 | 0.3915 | 15 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 39A: 590 / 590 / 590 / 590 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
40ACSR | ACSR | 1 | 147 | 147 | 4 | 1 | 0.112 | 122 |  | 0.0976 | 0.2815 | 15 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 40A: 340 / 340 / 340 / 340 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
40Cu | Copper | 1 | 148 | 148 | 4 | 2 | 0.0574 | 122 |  | 0.1894 | 0.261 | 15 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 40C: 480 / 480 / 480 / 480 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
6MCu | Copper | 1 | 149 | 149 | 6 | 2 | 0.4621 | 122 |  | 0.0562 | 0.1125 | 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 6AM: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
6CuW | Copper | 1 | 150 | 150 | 6 | 2 | 0.4621 | 122 |  | 0.0562 | 0.1125 | 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 6CW: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
66ACSR | ACSR | 1 | 151 | 151 | 666 | 1 | 0.0303 | 122 |  | 0.4044 | 0.5 | 15 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 66A: 800 / 800 / 800 / 800 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
79ACSR | Aluminum | 1 | 152 | 152 | 795 | 0 | 0.0248 | 122 |  | 0.3936 | 0.513 | 15 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 79A: 720 / 720 / 720 / 720 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
8Steel | Steel | 1 | 153 | 153 | 0 | 3 | 0.814 | 122 |  | 0.4 | 0.1875 | 15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 8FE: 150 / 150 / 150 / 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#6 H.D. Solid Cu | Copper | 1 | 154 | 154 | 26 | 2 | 12.8 | 122 |  | 0.068 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 0 | 2.35 | 4.25 | 5 | #6 H.D. Solid Copper: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4 H.D. Solid Cu | Copper | 1 | 155 | 155 | 41 | 2 | 8 | 122 |  | 0.08 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 1 | 2.35 | 4.25 | 5 | #4 H.D. Solid Copper: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#2 H.D. Solid Cu | Copper | 1 | 156 | 156 | 66 | 2 | 5 | 122 |  | 0.1 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | #2 H.D. Solid Copper: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#2, 3 St H.D. Cu | Copper | 1 | 157 | 157 | 66 | 2 | 5 | 122 |  | 0.11 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 3 | 2.35 | 4.25 | 5 | #2, 3 St H.D. Copper: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#1, 7St H.D. Cu | Copper | 1 | 158 | 158 | 83 | 2 | 4 | 122 |  | 0.12 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 4 | 2.35 | 4.25 | 5 | #1, 7St H.D. Copper: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#1/0, 7 St H.D. Cu | Copper | 1 | 159 | 159 | 105 | 2 | 3.2 | 122 |  | 0.133 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 5 | 2.35 | 4.25 | 5 | #1/0, 7 St H.D. Copper: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#2/0, 7 St H.D. Cu | Copper | 1 | 160 | 160 | 133 | 2 | 2.6 | 122 |  | 0.15 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 6 | 2.35 | 4.25 | 5 | #2/0, 7 St H.D. Copper: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#3/0, 7 St H.D. Cu | Copper | 1 | 161 | 161 | 167 | 2 | 2 | 122 |  | 0.17 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 7 | 2.35 | 4.25 | 5 | #3/0, 7 St H.D. Copper: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4/0, 7 St H.D. Cu | Copper | 1 | 162 | 162 | 211 | 2 | 1.61 | 122 |  | 0.19 | 0.2 | 15 | 134 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 8 | 2.35 | 4.25 | 5 | #4/0, 7 St H.D. Copper: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#6-30% H.S. Solid CW | CW | 1 | 163 | 163 | 498 | 2 | 3.22 | 122 |  | 0.08 | 0.2 | 15 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 9 | 2.35 | 4.25 | 5 | #6-30% H.S. Solid CW: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#7A CWC | CWC | 1 | 164 | 164 | 7 | 2 | 16.37 | 122 |  | 0.053 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 10 | 2.35 | 4.25 | 5 | #7A CWC: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4/0, 7 St H.D. AL | Aluminum | 1 | 165 | 165 | 2 | 0 | 3.16 | 122 |  | 0.1 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 13 | 2.35 | 4.25 | 5 | #4/0, 7 St H.D. Alum: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
336.4 kcmil 19 HD AL | Aluminum | 1 | 166 | 166 | 336 | 0 | 1.63 | 122 |  | 0.3 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 15 | 2.35 | 4.25 | 5 | 336.4 kcmil 19 HD AL: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
477 kcmil 37HD AL | Aluminum | 1 | 167 | 167 | 477 | 0 | 1.15 | 122 |  | 0.36 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 16 | 2.35 | 4.25 | 5 | 477 kcmil 37HD AL: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4, 6/1 ACSR | ACSR | 1 | 168 | 168 | 2 | 1 | 9 | 122 |  | 0.05 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 17 | 2.35 | 4.25 | 5 | #4, 6/1 ACSR: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#1/0, 6/1 St ACSR | ACSR | 1 | 169 | 169 | 3 | 1 | 3.85 | 122 |  | 0.072 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 20 | 2.35 | 4.25 | 5 | #1/0, 6/1 St ACSR: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4/0, 6/1 St ACSR | ACSR | 1 | 170 | 170 | 336 | 1 | 1.63 | 122 |  | 0.3 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 21 | 2.35 | 4.25 | 5 | #4/0, 6/1 St ACSR: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
336.4 kcmil 26/7ACSR | ACSR | 1 | 171 | 171 | 336 | 1 | 0.058 | 122 |  | 0.2928 | 0.36 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 22 | 2.35 | 4.25 | 5 | 336.4 kcmil 26/7ACSR: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/8 In H.S. 7 Steel | Steel | 1 | 172 | 172 | 0 | 3 | 0.8 | 122 |  | 0.0002 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 23 | 2.35 | 4.25 | 5 | 3/8 In H.S. 7 Steel: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1/2 In H.S. 7 Steel | Steel | 1 | 173 | 173 | 0 | 3 | 0.8 | 122 |  | 0.0002 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 24 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1/2 In H.S. 7 Steel: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#1/0, 6/1ACSR 150MIL | ACSR | 1 | 174 | 174 | 3 | 1 | 3.8 | 122 |  | 0.072 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 66 | 2.35 | 4.25 | 5 | #1/0, 6/1ACSR 150MIL: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#1/0, 6/1ACSR 80MILS | ACSR | 1 | 175 | 175 | 3 | 1 | 3.8 | 122 |  | 0.072 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 67 | 2.35 | 4.25 | 5 | #1/0, 6/1ACSR 80MILS: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4/0, 6/1ACSR 150MIL | ACSR | 1 | 176 | 176 | 336 | 1 | 1.6 | 68 |  | 0.3 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 68 | 2.35 | 4.25 | 5 | #4/0, 6/1ACSR 150MIL: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
336.4kcmil 19HDAL150 | Aluminum | 1 | 177 | 177 | 336 | 0 | 1.6 | 122 |  | 0.3 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 69 | 2.35 | 4.25 | 5 | 336.4kcmil 19HDAL150: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
477kcmil 37HDAL 80 | Aluminum | 1 | 178 | 178 | 477 | 0 | 1.15 | 122 |  | 0.365 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 70 | 2.35 | 4.25 | 5 | 477kcmil 37HDAL 80: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#1/0 ACSR 6/1, #1/0 | ACSR | 1 | 179 | 179 | 3 | 1 | 3.86 | 122 |  | 0.072 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 71 | 2.35 | 4.25 | 5 | #1/0 ACSR 6/1, #1/0: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4/0 ACSR 6/1-#4/0TX | ACSR | 1 | 180 | 180 | 336 | 1 | 1.6 | 122 |  | 0.3 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 72 | 2.35 | 4.25 | 5 | #4/0 ACSR 6/1-#4/0TX: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4/0 ACSR 6/1-#4/0QX | ACSR | 1 | 181 | 181 | 336 | 1 | 1.6 | 122 |  | 0.3 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 73 | 2.35 | 4.25 | 5 | #4/0 ACSR 6/1-#4/0QX: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3-750 AL 15KV-336.4 | Aluminum | 1 | 182 | 182 | 336 | 0 | 1.63 | 122 |  | 0.3 | 0.2 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 74 | 2.35 | 4.25 | 5 | 3-750 AL 15KV-336.4: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
24 AWG S. Cu | Copper | 0 | 183 | 183 | 24 | 2 | 28.715 | 122 |  | 0.0078 | 0.01 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 24 AWG S. Copper: 1 / 1 / 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
IEEE 336.4 26/7 ACSR | ACSR | 0 | 184 | 184 | 336 | 1 | 0.057954 | 122 |  | 0.2928 | 0.3605 | 15 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | IEEE_336.4 26/7 ACSR: 530 / 530 / 530 / 530 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
IEEE 4/0, 6/1 ACSR | ACSR | 0 | 185 | 185 | 336 | 1 | 0.11212 | 122 |  | 0.0976 | 0.2815 | 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 11.7 | 21 | 2.35 | 4.25 | 5 | IEEE_4/0, 6/1 St ACSR: 130 / 130 / 130 / 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-4_ACSR | ACSR | 1 | -1 | 186 | 42 | 1 | 0.4829 | 122 |  | 0.0542 | 0.1285 | 15 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1860 | 0 | 0.057 | 0 | 37 | IEEE #4 ACSR 6/1 Str: 140 / 140 / 140 / 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-2_ACSR | ACSR | 1 | -1 | 187 | 66 | 1 | 0.32 | 122 |  | 0.0501 | 0.158 | 15 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2850 | 0 | 0.091 | 0 | 37 | IEEE #2 ACSR 6/1 Str: 180 / 180 / 180 / 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-1/0_ACSR | ACSR | 1 | -1 | 188 | 105 | 1 | 0.2121 | 122 |  | 0.0535 | 0.199 | 15 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 4380 | 0 | 0.145 | 0 | 37 | IEEE 1/0 ACSR: 230 / 230 / 230 / 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-2/0_ACSR | ACSR | 1 | -1 | 189 | 133 | 1 | 0.1695 | 122 |  | 0.0612 | 0.2235 | 15 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 5310 | 0 | 0.183 | 0 | 37 | IEEE 2/0 ACSR: 270 / 270 / 270 / 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-4/0_ACSR | ACSR | 1 | -1 | 190 | 212 | 1 | 0.1121 | 122 |  | 0.0976 | 0.2815 | 15 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 8350 | 0 | 0.291 | 0 | 37 | IEEE 4/0 ACSR, 6/1 Str: 340 / 340 / 340 / 340 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
397.5 ACSR, 24/7 Str - "Brant" | ACSR | 1 | -1 | 191 | 397 | 1 | 0.0526 | 167 | 0 | 0.3106 | 0.386 | 2 | 584 | 671.6 | 642.4 | 788.4 | 584 | 584 | 584 | 584 | 14600 | 0 | 0.511 | 0 | 37 | #397.5 ACSR, 24/7 Str - "Brant" : 584\672 ¦ 642\788 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
556.5 ACSR,26/7 Str - "Dove" | ACSR | 1 | -1 | 192 | 556 | 1 | 0.0352 | 122 |  | 0.3756 | 0.4635 | 15 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 22600 | 0 | 0.765 | 0 | 37 | IEEE 556.5 ACSR 26/7 Str: 730 / 730 / 730 / 730 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-1000_AL | AAC | 1 | -1 | 193 | 1000 | 0 | 0.0198 | 122 |  | 0.4416 | 0.575 | 15 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 17700 | 0 | 0.937 | 0 | 37 | IEEE 1000 AL: 698 / 698 / 698 / 698 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
336.4 26/7 ACSR ** GE | ACSR | 1 | 58 | 194 | 336 | 1 | 0.0579 | 122 |  | 0.2928 | 0.3605 | 15 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 336.4 26/7 ACSR: 530 / 530 / 530 / 530 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1/0 ACSR ** | ACSR | 1 | 50 | 195 | 1 | 1 | 0.5064 | 122 | 1 | 0.0535 | 0.199 | 15 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1/0 ACSR: 230 / 230 / 230 / 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4/0 6/1 ACSR ** GE | ACSR | 1 | 130 | 196 | 4 | 1 | 0.1121 | 122 |  | 0.0976 | 0.2815 | 15 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 4/0 ACSR: 340 / 340 / 340 / 340 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-1250_CU | Copper | 1 | -1 | 197 | 1250 | 2 | 0.0106 | 122 | 0 | 0.4792 | 0.65 | 2 | 1520 | 1976 | 1824 | 2280 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 48000 | 0 | 3.25 | 0 | 37 | #1250 Copper HD, 37 Strands : 1520\1976 ¦ 1824\2280 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-1250_ACSR | ACSR | 1 | -1 | 198 | 1272 | 1 | 0.0173 | 167 | 0 | 0.5124 | 0.6585 | 2 | 1141 | 1312.15 | 1255.1 | 1540.35 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 26400 | 0 | 1.286 | 0 | 37 | #1272 ACSR, 36/1 Str - "Skylark" : 1141\1312 ¦ 1255\1540 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-1250_AL | AAC | 1 | -1 | 199 | 1272 | 0 | 0.0173 | 167 | 0 | 0.5016 | 0.65 | 2 | 1169 | 1344.35 | 1285.9 | 1578.15 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 22000 | 0 | 1.192 | 0 | 37 | #1272 AAC, 61 strands - "Narcissus" : 1169\1344 ¦ 1286\1578 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-2000_AL | AAC | 1 | -1 | 200 | 2000 | 0 | 0.0115 | 167 | 0 | 0.63 | 0.8155 | 2 | 1518 | 1745.7 | 1669.8 | 2049.3 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 34200 | 0 | 1.875 | 0 | 37 | #2000 AAC, 91 strands - "Cowslip" : 1518\1746 ¦ 1670\2049 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-2000_CU | Copper | 1 | -1 | 201 | 2000 | 2 | 0.0063 | 122 | 0 | 0.9 | 1.25 | 2 | 2430 | 3159 | 2916 | 3645 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 100000 | 0 | 6.2 | 0 | 37 | #2000 Copper HD, 37 Strands : 2430\3159 ¦ 2916\3645 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
WS-2000_ACSR | ACSR | 1 | -1 | 202 | 2034 | 1 | 0.0112 | 167 | 0 | 0.6636 | 0.8405 | 2 | 1151 | 1323.65 | 1266.1 | 1553.85 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 46800 | 0 | 2.163 | 0 | 37 | #2034.5 ACSR, 72/7 Str - "Mockingbird" : 1151\1324 ¦ 1266\1554 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
795 54/7 ACSR - 230 | ACSR | 0 | -1 | 203 | 795 | 1 | 0.00244 | 122 | 0 | 0.4716 | 0.57 | 15 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 795 54/7 ACSR: 900 / 900 / 900 / 900 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1590 54/19 ACSR-345 | ACSR | 0 | -1 | 204 | 1590 | 1 | 0.0013 | 122 | 0 | 0.624 | 0.7725 | 15 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 1590 54/19 ACSR: 1380 / 1380 / 1380 / 1380 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2515 76/19 ACSR-500 | ACSR | 0 | -1 | 205 | 2515 | 1 | 0.00085 | 122 | 0 | 0.7452 | 0.94 | 15 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 11.7 | 2 | 2.35 | 4.25 | 5 | 2515 76/19 ACSR: 1800 / 1800 / 1800 / 1800 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#2 ACC, 7 Str: 45mil poly jacket - 'Peach' | ACC-PJ | 1 | -1 | 206 | 66 | 8 | 0.318 | 167 | 0 | 0.1059 | 0.146 | 2 | 170 | 195.5 | 178.5 | 212.5 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1215 | 0 | 0.085 | 0 | 37 | #2 ACC, 7 Str: 45mil poly jacket - 'Peach': 170\196 ¦ 179\213 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#2 ACSR, 6/1: 45 mil poly jacket - 'Pig Nut' | ACSR-PJ | 1 | -1 | 207 | 66 | 9 | 0.332 | 167 | 0 | 0.0468 | 0.205 | 2 | 185 | 207 | 173.25 | 206.25 | 165 | 165 | 165 | 165 | 2708 | 0 | 0.115 | 0 | 37 | #2 ACSR, 6/1: 45 mil poly jacket - 'Pig Nut': 185\207 ¦ 173\206 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#2 Copper HD, 7 Strands | Copper | 1 | -1 | 208 | 66 | 2 | 0.1825 | 122 | 0 | 0.1059 | 0.146 | 2 | 246 | 286 | 288 | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 3045 | 0 | 0.2049 | 0 | 37 | #2 Cooper HD, 7 Strands : 246\286 ¦ 288\360 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#4 Copper HD, 3 Strands | Copper | 1 | -1 | 209 | 42 | 2 | 0.2875 | 122 | 0 | 0.086 | 0.127 | 2 | 180 | 209 | 216 | 270 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1879 | 0 | 0.1276 | 0 | 37 | #4 Cooper HD, 3 Strands : 180\209 ¦ 216\270 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#8 Copper HD, SOLID | Copper | 1 | -1 | 210 | 17 | 2 | 0.7196 | 122 | 0 | 0.05 | 0.0642 | 2 | 90 | 117 | 108 | 135 | 90 | 90 | 90 | 90 | 826 | 0 | 0.05 | 0 | 37 | #8 Cooper HD, SOLID : 90\117 ¦ 108\135 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
1/0 ACC, 7 Str: 60mil poly jacket - 'Quince' | ACC-PJ | 1 | -1 | 211 | 105 | 8 | 0.2 | 167 | 0 | 0.1332 | 0.184 | 2 | 225 | 258.75 | 236.25 | 281.25 | 225 | 225 | 225 | 225 | 1791 | 0 | 0.135 | 0 | 37 | 1/0 ACC, 7 Str: 60mil poly jacket - 'Quince': 225\259 ¦ 236\281 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
2/0 Copper HD, 7 Strands | Copper | 1 | -1 | 212 | 133 | 2 | 0.091 | 122 | 0 | 0.1502 | 0.207 | 2 | 380 | 443 | 432 | 540 | 360 | 360 | 360 | 360 | 5926 | 0 | 0.4109 | 0 | 37 | #2/0 Cooper HD, 7 Strands : 380\443 ¦ 432\540 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/0 ACC (Spacer Cable) - 19 Strand w/150 mil VIP | ACC-PJ | 1 | -1 | 213 | 168 | 8 | 0.126 | 167 | 0 | 0.168 | 0.2968 | 2 | 310 | 356.5 | 325.5 | 387.5 | 310 | 310 | 310 | 310 | 2979 | 0 | 0.291 | 0 | 37 | 3/0 ACC (Spacer Cable) - 19 Strand w/150 mil VIP : 310\357 ¦ 326\388 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/0 ACC, 7 Str: 60mil poly jacket - 'Fig' | ACC-PJ | 1 | -1 | 214 | 168 | 8 | 0.126 | 167 | 0 | 0.168 | 0.232 | 2 | 300 | 345 | 315 | 375 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2736 | 0 | 0.2 | 0 | 37 | 3/0 ACC, 7 Str: 60mil poly jacket - 'Fig': 300\345 ¦ 315\375 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/0 ACSR (Spacer Cable) - 6/1 Str w/150 mil VIP | ACSR-PJ | 1 | -1 | 215 | 168 | 9 | 0.144 | 167 | 0 | 0.1075 | 0.3149 | 2 | 307 | 367 | 309.75 | 368.75 | 295 | 295 | 295 | 295 | 6289 | 0 | 0.386 | 0 | 37 | 3/0 ACSR (Spacer Cable) - 6/1 Str w/150 mil VIP : 307\367 ¦ 310\369 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
336 ACC (Spacer Cable) - 37 Strand w/150 mil VIP | ACC-PJ | 1 | -1 | 216 | 336 | 8 | 0.063 | 167 | 0 | 0.252 | 0.3718 | 2 | 487 | 586 | 498.75 | 593.75 | 475 | 475 | 475 | 475 | 5790 | 0 | 0.488 | 0 | 37 | 336 ACC (Spacer Cable) - 37 Strand w/150 mil VIP : 487\586 ¦ 499\594 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4/0 Copper HD, 7 Strands | Copper | 1 | -1 | 217 | 212 | 2 | 0.0573 | 122 | 0 | 0.1894 | 0.276 | 2 | 503 | 589 | 576 | 720 | 480 | 480 | 480 | 480 | 9154 | 0 | 0.6534 | 0 | 37 | #4/0 Cooper HD, 7 Strands : 503\589 ¦ 576\720 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
477 ACC (Spacer Cable) - 37 Strand w/150 mil VIP | ACC-PJ | 1 | -1 | 218 | 477 | 8 | 0.0445 | 167 | 0 | 0.3048 | 0.4205 | 2 | 597 | 721 | 614.25 | 731.25 | 585 | 585 | 585 | 585 | 7821 | 0 | 0.648 | 0 | 37 | 477 ACC (Spacer Cable) - 37 Strand w/150 mil VIP : 597\712 ¦ 614\731 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
477 ACC, 37 Str: 80mil poly jacket - 'Huckleberry' | ACC-PJ | 1 | -1 | 219 | 477 | 8 | 0.0445 | 167 | 0 | 0.3048 | 0.3975 | 2 | 594 | 712 | 614.25 | 731.25 | 585 | 585 | 585 | 585 | 7821 | 0 | 0.54 | 0 | 37 | 477 ACC, 37 Str: 80mil poly jacket - 'Huckleberry': 594\712 ¦ 614\731 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
Customer_Owned / 1272ACSR _DEFAULT OH | ACSR | 1 | -1 | 220 | 2515 | 1 | 0.0009 | 167 | 0 | 0.7452 | 0.94 | 2 | 9155 | 9330 | 9270 | 9600 | 9155 | 9155 | 9155 | 9155 | 61700 | 0 | 2.749 | 0 | 37 | CusomterOwned\1272 DEFAUL : 9155\9330 ¦ 9270\9600 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/0 ACSR, 6/1: 60 mil poly jacket - 'Filbert' | ACSR-PJ | 1 | -1 | 221 | 168 | 9 | 0.144 | 167 | 0 | 0.1075 | 0.31 | 2 | 303 | 360 | 283.5 | 337.5 | 270 | 270 | 270 | 270 | 6289 | 0 | 0.275 | 0 | 37 | 3/0 ACSR, 6/1: 60 mil poly jacket - 'Filbert': 303\360 ¦ 284\338 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#6 Copper HD, 3 Strands | Copper | 1 | -1 | 222 | 26 | 2 | 0.4564 | 122 | 0 | 0.0681 | 0.1005 | 2 | 134 | 156 | 156 | 195 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1205 | 0 | 0.0803 | 0 | 37 | #6 Cooper HD, 3 Strands : 134\156 ¦ 156\195 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
#2 ACSR (Spacer Cable) - 6/1 Str w/150 mil VIP | ACSR-PJ | 0 | -1 | 223 | 67 | 9 | 0.332 | 167 | 0 | 0.0468 | 0.2419 | 2 | 175 | 201.25 | 183.75 | 218.75 | 175 | 175 | 175 | 175 | 2708 | 0 | 0.197 | 0 | 37 | #2 ACSR (Spacer Cable) - 6/1 Str w/150 mil VIP : 175\201 ¦ 184\219 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
3/0 Copper HD, 7 Strands | Copper | 1 | -1 | 224 | 168 | 2 | 0.0723 | 122 | 0 | 0.1684 | 0.232 | 2 | 420 | 546 | 504 | 630 | 420 | 420 | 420 | 420 | 7366 | 0 | 0.5181 | 0 | 37 | #3/0 Cooper HD, 7 Strands : 420\546 ¦ 504\630 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
DEFAULT ACSR-PJ: 3/0 w/60 mil - 'Filbert' | ACSR-PJ | 1 | -1 | 225 | 168 | 9 | 0.144 | 167 | 0 | 0.1075 | 0.31 | 2 | 303 | 360 | 283.5 | 337.5 | 270 | 270 | 270 | 270 | 6289 | 0 | 0.275 | 0 | 37 | DEFAULT ACSR-PJ : 3/0 ACSR, w/60mil -'Filbert': 303\360 ¦ 284\338 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1
4/0 ACC (Spacer Cable) - 19 Strand w/150 mil VIP | ACC-PJ | 0 | -1 | 226 | 212 | 8 | 0.0999 | 167 | 0 | 0.1896 | 0.3188 | 2 | 355 | 408.25 | 372.75 | 443.75 | 355 | 355 | 355 | 355 | 3618 | 0 | 0.345 | 0 | 37 | 4/0 ACC (Spacer Cable) - 19 Strand w/150 mil VIP : 355\408 ¦ 373\444 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1

## PTCABCOND
STNAM | STCONDTYP | LPHCONDKCMIL | QMENUDIS | ILIBROW | ICAB | IINSUL | ICONDMAT | INEUMAT | TCONCENTNEU | DROHMPRLUL | DTEMPFORROHMPRLUL | DGMRSUL | DRADCONDSUL | DCONDJACKETSUL | ICABVRAN | DRATA0 | DRATA1 | DRATA2 | DINSULSUL | DNEUSTRNDROHM | SNUMNEUSTRND | DDIANEUSTRNDSUL | DNEUSTRNDGMRSUL | DRADSTRNDSUL | DWTPRMUL | DCAPTCSTD | IMANUFACT | STDESC | INUMCABLESINCOND | QEARTHINGCOND | DNEUTDERATINGFACTOR | IROWLINESPC | IZINDEX | Update_Notes
#2 AA w/CN ** | AAC | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.29167 | 122 | 0.10596 | 0.146 | 0.85 | -1 | 119 | 119 | 168 | 0.78 | 2.8167 | 6 | 0.98 | 0.02496 | 0.032 | 0.35 | 0 | 37 | 2 AA CN Cable: 119 / 119 / 168 | 1 | 0 | 1 | -1
1/0 AA w/CN ** | AAC | 105 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.18371 | 122 | 0.1332 | 0.184 | 0.93 | -1 | 155 | 155 | 218 | 0.85 | 2.8167 | 6 | 1.06 | 0.02496 | 0.032 | 0.5 | 0 | 37 | 1/0 AA CN Cable: 155 / 155 / 218 | 1 | 0 | 1 | -1
3/0 AA w/CocenNe | AAC | 168 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.178 | 0.235 | 0.53 | -1 | 177 | 177 | 248 | 0.88 | 2.16 | 16 | 1.031 | 0.0315 | 0.0405 | 0.7 | 0 | 37 | *SouthWire- 3/0 AA 15kV ConcenNeutrall: 177 / 177 / 248 | 1 | 0 | 1 | -1
4/0 AA w/CocenNe | AAC | 212 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.1999 | 0.264 | 0.6 | -1 | 230 | 230 | 324 | 0.95 | 2.16 | 20 | 1.031 | 0.0315 | 0.0405 | 0.85 | 0 | 37 | *SouthWire - 4/0 AA 15kV ConcenNeutral: 230 / 230 / 324 | 1 | 0 | 1 | -1
350 MCM AA w/CocenNe | AAC | 350 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0556 | 122 | 0.2568 | 0.3396 | 0.7612 | -1 | 319 | 319 | 389 | 1.4 | 1.1179 | 18 | 1.7019 | 0.0396 | 0.0509 | 0.9 | 0 | 37 | *SouthWire - 350 MCM AA 15kV ConcenNeutral: 319 / 319 / 389 | 1 | 0 | 1 | -1
500 MCM AA w/CN ** | AAC | 500 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.039015 | 122 | 0.312 | 0.4065 | 1.39 | -1 | 384 | 384 | 468 | 1.29 | 1.7756 | 16 | 1.56 | 0.03144 | 0.0405 | 1.2 | 0 | 37 | 500 MCM AA ConcenNeutral: 384 / 384 / 468 | 1 | 0 | 1 | -1
750 MCM AA w/CocenNe | AAC | 750 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.3853 | 0.499 | 1.08 | -1 | 468 | 468 | 569 | 1.43 | 2.16 | 24 | 1.031 | 0.0315 | 0.0405 | 1.65 | 0 | 37 | *SouthWire- 750 MCM AA 15kV ConcenNeutralt: 468 / 468 / 569 | 1 | 0 | 1 | -1
1000 MCM AA w/CN ** | AAC | 1000 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.019886 | 122 | 0.4416 | 0.575 | 1.77 | -1 | 542 | 542 | 642 | 1.64 | 1.118 | 20 | 1.98 | 0.03972 | 0.051 | 2.1 | 0 | 37 | 1000 MCM AA CocentNeut: 542 / 542 / 642 | 1 | 0 | 1 | -1
350 MCM AA - TapeSld | AAC | 350 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0556 | 68 | 0.2568 | 0.3396 | 0.7612 | -1 | 390 | 390 | 395 | 1.4 | 0.8883 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 37 | *SouthWire- 11XW:350 MCM AA 15kV TapeShield: 390 / 390 / 395 | 1 | 0 | 1 | -1
4/0 CU | Copper | 212 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0.0573 | 122 | 0.2001 | 0.264 | 0.61 | -1 | 293 | 293 | 410 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 37 | *SouthWire - 4/0 CU 15kV ConcenNeutral: 293 / 293 / 410 | 1 | 0 | 1 | -1
1/0 Triplex: 'Leda' | AAC | 105 | 1 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | -1 | 205 | 205 | 99 | 1.2 | 2.1 | 16 | 1.031 | 0.0315 | 0.0405 | 1.2 | 0 | 37 | *SouthWire - 1/0 VIP Triplex: 205 / 205 / 10 | 1 | 0 | 1 | -1
4/0 Triplex:'Lepas' | AAC | 212 | 1 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 90 | 1 | 0.3 | 0.6 | -1 | 315 | 315 | 99 | 1.2 | 2.1 | 16 | 1.031 | 0.0315 | 0.0405 | 1.2 | 0 | 37 | *SouthWire - 4/0 VIP Triplex: 315 / 315 / 10 | 1 | 0 | 1 | -1
1/0_AA TreeWire | AAC | 105 | 1 | -1 | 12 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.164 | 68 | 0.1412 | 0.1865 | 0.43 | 0 | 230 | 230 | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202 | -1 | 37 | *SouthWire - 1/0 AA TreeWire Cable: 230 / 230 / 10 | 1 | 0 | 1 | -1
4/0_AA TreeWire | AAC | 212 | 1 | -1 | 13 | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 68 | 0.1999 | 0.264 | 0.6 | 0 | 355 | 315 | 315 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 345 | -1 | 37 | *SouthWire - 4/0 AA TreeWire Cable: 355 / 355 / 10 | 1 | 0 | 1 | -1
250 MCM AA w/CN ** | AAC | 250 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.077652 | 122 | 0.2052 | 0.2835 | 1.16 | -1 | 319 | 319 | 389 | 1.06 | 2.8167 | 13 | 1.29 | 0.02496 | 0.032 | 0.9 | 0 | 37 | 250 MCM AA CN Cable | 1 | 0 | 1 | -1
1/0 AA TS ** | AAC | 105 | 1 | -1 | 15 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.18371 | 122 | 0.1332 | 0.184 | 1.06 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0.82 | 8.9071e-07 | 0 | 0.005 | 0 |  | 202 | -1 | 37 | 1/0 AA Cable: | 1 | 0 | 1 | -1
1/0 CU | Copper | 105 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0.11496 | 122 | 0.13356 | 0.184 | 0.184 | -1 | 293 | 293 | 410 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 37 | 1/0 CU 15kV Separate neutral | 1 | 0 | 1 | -1
2/0 AA w/CN ** | AAC | 133 | 1 | -1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.14564 | 122 | 0.15 | 0.207 | 0.97 | 0 | 230 | 200 | 200 | 0.9 | 2.8167 | 7 | 1.1 | 0.02496 | 0.032 | 202 | -1 | 37 | 2/0 AA CN Cable: 230 / 230 / 230 | 1 | 0 | 1 | -1
750AL, 61 Str 220mils-15kV: 1/3 CN @ 15str x 10Cu | AAC | 750 | 0 | -1 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.0286 | 167 | 0.3852 | 0.499 | 1.98 | 1 | 505 | 505 | 600 | 1.5 | 1.118 | 15 | 1.6 | 0.0396 | 0.0509 | 2.368 | -1 | 44 | 750AL, 61 Str 220mils-15kV: 1/3 CN @ 15str x 10Cu: 505 / 505 / 600 | 1 | 0 | 1 | -1
1000AL, 61 Str 220mils-15kV: 1/3 CN @ 20str x 10Cu | AAC | 1000 | 0 | -1 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.0216 | 167 | 0.4444 | 0.576 | 2.16 | 1 | 550 | 550 | 645 | 1.65 | 1.118 | 20 | 1.79 | 0.0396 | 0.0509 | 2.983 | -1 | 44 | 1000AL, 61 Str 220mils-15kV: 1/3 CN @ 20str x 10Cu: 550 / 550 / 645 | 1 | 0 | 1 | -1
CS-3/0_AL | AAC | 168 | 1 | -1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.126 | 167 | 0.168 | 0.2968 | 1.2 | 1 | 195 | 195 | 250 | 0.86 | 1.776 | 16 | 0.93 | 0.0314 | 0.0404 | 0.939 | -1 | 44 | 3/0AL, 19 Str 175mils-15kV: FULL CN@ 16str x 12Cu URO-J: 195 / 195 / 250 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
CS-336.4_AL | AAC | 336 | 1 | -1 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.0605 | 167 | 0.2568 | 0.3395 | 1.49 | 1 | 300 | 300 | 400 | 1.07 | 1.118 | 20 | 1.17 | 0.0396 | 0.0509 | 1.615 | -1 | 44 | 350AL, 37 Str 175mils-15kV: FULL CN @ 20str x 10Cu: 300 / 300 / 400 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
IEEE- 2_AL-7x w/ CN@6x14Cu | AAC | 66 | 1 | -1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.2916 | 122 | 0.1059 | 0.146 | 0.85 | 1 | 135 | 135 | 155 | 0.78 | 2.817 | 6 | 0.98 | 0.0249 | 0.032 | 0.35 | -1 | 44 | IEEE #2AL, 7 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 6str x 14Cu: 135 / 135 / 155 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
IEEE-2/0 AL-19x w/ CN@7x14Cu | AAC | 133 | 1 | -1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.1456 | 122 | 0.15 | 0.207 | 0.97 | 1 | 200 | 200 | 230 | 0.9 | 2.817 | 7 | 1.1 | 0.0249 | 0.032 | 0.636 | -1 | 44 | IEEE 2/0AL, 19 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 7str x 14Cu: 200 / 200 / 230 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
IEEE- 250_AL-37x w/ CN@13x14Cu | AAC | 250 | 1 | -1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0776 | 122 | 0.2052 | 0.2835 | 1.16 | 1 | 260 | 260 | 320 | 1.06 | 2.817 | 13 | 1.29 | 0.0249 | 0.032 | 0.9 | -1 | 44 | IEEE 250 AL, 37 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 13str x 14Cu: 260 / 260 / 320 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
IEEE-1/0_AL-19x w/ TapeShield | AAC | 105 | 1 | -1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1837 | 122 | 0.1332 | 0.184 | 1.06 | 0 | 165 | 165 | 230 | 0.82 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0404 | 0.5 | -1 | 44 | IEEE 1/0 AL, 19Str 175 mils-15kV: 5mil TapeShield: 165 / 165 / 230 | 1 | 0 | 61 | 1 |  | From GE Db
IEEE- 500_AL-37x w/ CN@16x12Cu | AAC | 500 | 1 | -1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.039 | 122 | 0.312 | 0.4065 | 1.39 | 1 | 385 | 385 | 455 | 1.29 | 1.776 | 16 | 1.56 | 0.0314 | 0.0405 | 1.2 | -1 | 44 | IEEE 500 AL, 37 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 16str x 12Cu: 385 / 385 / 455 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
IEEE-1000_AL-61x w/ CN@20x10Cu | AAC | 1000 | 1 | -1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0198 | 122 | 0.4416 | 0.575 | 1.77 | 1 | 550 | 550 | 645 | 1.64 | 1.118 | 20 | 1.98 | 0.0397 | 0.051 | 2.1 | -1 | 44 | IEEE 1000 AL, 61 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 20str x 10Cu: 550/550/645 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
1/0 AA w/CN ** GE | AAC | 105 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.1837 | 122 | 0.1332 | 0.184 | 0.93 | -1 | 155 | 155 | 218 | 0.85 | 2.8166 | 6 | 1.06 | 0.0249 | 0.032 | 0.5 | 0 | 37 | 1/0 AA CN Cable: 155 / 155 / 218 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
#4 AL / XLPE Triplex - Oyster | AAC | 42 | 1 | -1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5064 | 167 | 0.084 | 0.116 | 0.225 | 11 | 115 | 115 | 115 | 0.315 | 0.5064 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.157 | -1 | 67 | Triplex AL #4, 7Str, 45 mils-600V, XLPE:115 / 115 / 115 | 3 | 0 | 70 | 1 |  | From GE Db
#2 AL / XLPE Triplex - Clam | AAC | 66 | 1 | -1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3182 | 167 | 0.1059 | 0.146 | 0.283 | 11 | 150 | 150 | 150 | 0.373 | 0.3182 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0.237 | -1 | 67 | Triplex AL #2, 7Str, 45 mils-600V, XLPE:150 / 150 / 150 | 3 | 0 | 71 | 1 |  | From GE Db
336.4 ACSR / XLPE Triplex - Nannynose | ACSR | 336 | 1 | -1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0629 | 167 | 0.2568 | 0.3395 | 0.646 | 11 | 380 | 380 | 380 | 0.806 | 0.0629 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 1.13 | -1 | 67 | Triplex ACSR 336.4, 19-Str, 80 mils-600V, XLPE- 380/380/380 | 3 | 0 | 73 | 1 |  | From GE Db
1/0 AL / XLPE Triplex - Murex | AAC | 105 | 1 | -1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2002 | 167 | 0.1332 | 0.184 | 0.357 | 11 | 200 | 200 | 200 | 0.477 | 0.2002 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.237 | -1 | 67 | Triplex AL 1/0, 7Str, 60 mils-600V, XLPE:200 / 200 / 200 | 3 | 0 | 72 | 1 |  | From GE Db
Pinto (4-7) AL - Qplx / XLPE | AAC | 42 | 1 | -1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5064 | 167 | 0.084 | 0.116 | 0.225 | 11 | 100 | 100 | 100 | 0.315 | 0.5064 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.216 | -1 | 67 | Quadruplex AL #4, 7Str, 45 mils-600V, XLPE:100 / 100 / 100 | 4 | 0 | 74 | 1 |  | From GE Db
Mustang (2-7) AL Qplx / XLPE | AAC | 66 | 1 | -1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3182 | 167 | 0.1059 | 0.146 | 0.283 | 11 | 135 | 135 | 135 | 0.373 | 0.3182 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0.324 | -1 | 67 | Quadruplex AL #2, 7Str, 45 mils-600V, XLPE - 135 / 135 / 135 | 4 | 0 | 75 | 1 |  | From GE Db
Criollo (1/0-19) AL Qplx / XLPE | AAC | 105 | 1 | -1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2002 | 167 | 0.1332 | 0.184 | 0.362 | 11 | 180 | 180 | 180 | 0.482 | 0.2002 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.511 | -1 | 67 | Quadruplex AL 1/0-19Str & 1/0-7 Neutral, 60 mils-600V, XLPE- 180/180/180 | 4 | 0 | 76 | 1 |  | From GE Db
Lippizaner (336.4 - 19) ACSR Qplx / XLPE | ACSR | 336 | 1 | -1 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0629 | 167 | 0.2568 | 0.3395 | 0.646 | 11 | 330 | 330 | 330 | 0.806 | 0.0629 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 1.537 | -1 | 67 | Quadruplex ACSR 336.4, 19-Str, 80 mils-600V, XLPE- 330/330/330 | 4 | 0 | 77 | 1 |  | From GE Db
OH_BT-4 AA-Quadruplex | AAC | 42 | 1 | -1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5064 | 167 | 1 | 1 | 0.225 | 11 | 100 | 100 | 100 | 0.315 | 0.5064 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.216 | -1 | 67 | Wire LV-4 AA - Quadruplex | 4 | 0 | 82 | 1 |  | From GE Db
#1AL, 19 Str 175mils-15kv:1/3 CN | AAC | 105 | 1 | -1 | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.252 | 167 | 0.1189 | 0.164 | 1.03 | 1 | 155 | 155 | 175 | 0.72 | 2.817 | 0 | 0.8 | 0 | 0.032 | 0.527 | -1 | 44 | #1AL, 19 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 6str x 14Cu: 155 / 155 / 175 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
1/0AL, 19 Str 175mils-15kv:1/3 | AAC | 105 | 1 | -1 | 39 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 167 | 0.1332 | 0.184 | 1.07 | 1 | 175 | 175 | 200 | 0.76 | 2.817 | 0 | 0.84 | 0 | 0.032 | 0.572 | -1 | 44 | 1/0AL, 19 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 6str x 14Cu: 175 / 175 / 200 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
2/0AL, 19Str 175mils-35kV: 1/3 | AAC | 133 | 1 | -1 | 40 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.159 | 167 | 0.15 | 0.2768 | 1.12 | 3 | 200 | 200 | 230 | 0.81 | 2.817 | 0 | 0.88 | 0 | 0.032 | 0.636 | -1 | 44 | 2/0AL, 19 Str 175mils-35kV: 1/3 CN @ 7str x 14Cu: 200 / 200 / 230 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
1/0AL, 19Str 175mils-35kV:1/3 CN | AAC | 105 | 1 | -1 | 41 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 167 | 0.1332 | 0.184 | 1.07 | 3 | 175 | 175 | 200 | 0.76 | 2.817 | 0 | 0.84 | 0 | 0.032 | 0.572 | -1 | 44 | 1/0AL, 19 Str 175mils-35kV: 1/3 CN @ 6str x 14Cu: 175 / 175 / 200 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
1/0AL,19Str 175mils-35kV:FULL | AAC | 105 | 1 | -1 | 42 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 167 | 0.1332 | 0.184 | 1.07 | 3 | 155 | 155 | 210 | 0.76 | 2.817 | 0 | 0.84 | 0 | 0.032 | 0.688 | -1 | 44 | 1/0AL, 19 Str 175mils-35kV: FULL CN@ 16str x 14Cu URO-J: 155 / 155 / 210 | 1 | 0 | -1 | 1 |  | From GE Db
IEEE-1/0_AL-19x w/ TapeShield ** GE | AAC | 105 | 1 | -1 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1837 | 122 | 0.1332 | 0.184 | 1.06 | 0 | 165 | 165 | 230 | 0.82 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0404 | 0.5 | -1 | 44 | IEEE 1/0 AL, 19Str 175 mils-15kV: 5mil TapeShield: 165 / 165 / 230 | 1 | 0 | 1 | 61 |  | From GE Db
#4 AL / XLPE Triplex - Oyster ** GE | AAC | 42 | 1 | -1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5064 | 167 | 0.084 | 0.116 | 0.225 | 11 | 115 | 115 | 115 | 0.315 | 0.5064 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.157 | -1 | 67 | Triplex AL #4, 7Str, 45 mils-600V, XLPE:115 / 115 / 115 | 3 | 0 | 1 | 70 |  | From GE Db
#2 AL / XLPE Triplex - Clum ** GE | AAC | 66 | 1 | -1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3182 | 167 | 0.1059 | 0.146 | 0.283 | 11 | 150 | 150 | 150 | 0.373 | 0.3182 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0.237 | -1 | 67 | Triplex AL #2, 7Str, 45 mils-600V, XLPE:150 / 150 / 150 | 3 | 0 | 1 | 71 |  | From GE Db
336.4 ACSR / XLPE Triplex - Nannynose ** GE | ACSR | 336 | 1 | -1 | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0629 | 167 | 0.2568 | 0.3395 | 0.646 | 11 | 380 | 380 | 380 | 0.806 | 0.0629 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 1.13 | -1 | 67 | Triplex ACSR 336.4, 19-Str, 80 mils-600V, XLPE- 380/380/380 | 3 | 0 | 1 | 73 |  | From GE Db
1/0 AL / XLPE Triplex - Murex ** GE | AAC | 105 | 1 | -1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2002 | 167 | 0.1332 | 0.184 | 0.357 | 11 | 200 | 200 | 200 | 0.477 | 0.2002 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.237 | -1 | 67 | Triplex AL 1/0, 7Str, 60 mils-600V, XLPE:200 / 200 / 200 | 3 | 0 | 1 | 72 |  | From GE Db
Pinto (4-7) AL - Qplx / XLPE ** GE | AAC | 42 | 1 | -1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5064 | 167 | 0.084 | 0.116 | 0.225 | 11 | 100 | 100 | 100 | 0.315 | 0.5064 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.216 | -1 | 67 | Quadruplex AL #4, 7Str, 45 mils-600V, XLPE:100 / 100 / 100 | 4 | 0 | 1 | 74 |  | From GE Db
Mustang (2-7) AL Qplx / XLPE ** GE | AAC | 66 | 1 | -1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3182 | 167 | 0.1059 | 0.146 | 0.283 | 11 | 135 | 135 | 135 | 0.373 | 0.3182 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0.324 | -1 | 67 | Quadruplex AL #2, 7Str, 45 mils-600V, XLPE - 135 / 135 / 135 | 4 | 0 | 1 | 75 |  | From GE Db
Criollo (1/0-19) AL Qplx / XLPE ** GE | AAC | 105 | 1 | -1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2002 | 167 | 0.1332 | 0.184 | 0.362 | 11 | 180 | 180 | 180 | 0.482 | 0.2002 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.511 | -1 | 67 | Quadruplex AL 1/0-19Str & 1/0-7 Neutral, 60 mils-600V, XLPE- 180/180/180 | 4 | 0 | 1 | 76 |  | From GE Db
Lippizaner (336.4 - 19) ACSR Qplx / XLPE ** GE | ACSR | 336 | 1 | -1 | 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0629 | 167 | 0.2568 | 0.3395 | 0.646 | 11 | 330 | 330 | 330 | 0.806 | 0.0629 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 1.537 | -1 | 67 | Quadruplex ACSR 336.4, 19-Str, 80 mils-600V, XLPE- 330/330/330 | 4 | 0 | 1 | 77 |  | From GE Db
2/0 AL / XLPE Triplex - NASSA | AAC | 133 | 1 | -1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2002 | 167 | 0.15 | 0.2768 | 0.357 | 11 | 200 | 200 | 230 | 0.477 | 0.2002 | 7 | 0.357 | 0.0249 | 0.032 | 0.237 | -1 | 67 | Triplex AL 2/0, 7Str, 60 mils-600V, XLPE 200 / 200 / 230 | 3 | 0 | 1 | 77 |  | From GE Db
Lippiz(336.4-19) ACSR Qplx/XLPE | ACSR | 336 | 1 | -1 | 53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0629 | 167 | 0.2568 | 0.3395 | 0.646 | 11 | 330 | 330 | 330 | 0.806 | 0.0629 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 1.537 | -1 | 67 | Qplex AL 336.4 Lippizaner, 19Str 80 mils600V, XLPE- 180/180/180 | 4 | 0 | 1 | 77 |  | From GE Db
OH_BT-1/0 AA-Quadruplex | AAC | 105 | 1 | -1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5064 | 167 | 1 | 1 | 0.225 | 11 | 100 | 100 | 100 | 0.315 | 0.5064 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.216 | -1 | 67 | Wire LV-1/0 AA - Quadruplex 100 / 100 / 100 | 4 | 0 | 1 | -1 |  | From GE Db
OH_BT-2 AA-Quadruplex | AAC | 66 | 1 | -1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5064 | 167 | 1 | 1 | 0.225 | 11 | 100 | 100 | 100 | 0.315 | 0.5064 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.216 | -1 | 67 | Wire LV-2 AA - Quadruplex | 4 | 0 | 1 | -1 |  | From GE Db
OH_BT-2/0 AA-Quadruplex | AAC | 133 | 1 | -1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5064 | 167 | 1 | 1 | 0.225 | 11 | 100 | 100 | 100 | 0.315 | 0.5064 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.216 | -1 | 67 | Wire LV-2/0 AA - Quadruplex | 4 | 0 | 1 | -1 |  | From GE Db
OH_BT-2/0 ACSR-neutre | ACSR | 133 | 1 | -1 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0629 | 167 | 1 | 1 | 0.646 | 11 | 330 | 330 | 330 | 0.806 | 0.0629 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 1.537 | -1 | 67 | Qplex Lippizaner336.4, 19Str 80 mils600V | 4 | 0 | 1 | -1 |  | From GE Db
OH_BT-4 AA-Quadruplex ** GE | AAC | 42 | 1 | -1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5064 | 167 | 1 | 1 | 0.225 | 11 | 100 | 100 | 100 | 0.315 | 0.5064 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.216 | -1 | 67 | Wire LV-4 AA - Quadruplex | 4 | 0 | 1 | 82 |  | From GE Db
1/0CU,19Str 175mils-35kV: FULL ** GE | Copper | 105 | 1 | -1 | 59 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.1149 | 122 | 0.1335 | 0.184 | 1.078 | 3 | 194 | 194 | 273 | 0.77 | 2.817 | 0 | 0.85 | 0 | 0.032 | 0.959 | -1 | 37 | 1/0CU, 19Str 175 mils-35kV: FULL CN @ 25str x 14Cu TRXL: 194 / 194 / 273 | 1 | 0 | 1 | -1
#2AL, 7 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 6str x 14Cu | AAC | 66 | 1 | -1 | 60 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.318 | 167 | 0.1059 | 0.146 | 1 | 1 | 135 | 135 | 155 | 0.68 | 2.817 | 6 | 0.76 | 0.0249 | 0.032 | 0.489 | -1 | 44 | #2AL, 7 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 6str x 14Cu: 135 / 135 / 155 | 1 | 0 | 1 | -1
#2AL, 7 Str 175mils-15kV: FULL CN @ 10str x 14Cu | AAC | 66 | 1 | -1 | 61 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.318 | 167 | 0.1059 | 0.146 | 1 | 1 | 120 | 120 | 165 | 0.68 | 2.817 | 10 | 0.76 | 0.0249 | 0.032 | 0.536 | -1 | 44 | #2AL, 7 Str 175mils-15kV: FULL CN @ 10str x 14Cu URO-J: 120 / 120 / 165 | 1 | 0 | 1 | -1
#2CU, 7Str 175 mils-15kV: FULL CN @ 16str x 14Cu | Copper | 66 | 1 | -1 | 62 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.1825 | 122 | 0.1059 | 0.146 | 1.003 | 1 | 150 | 150 | 210 | 0.695 | 2.817 | 16 | 0.775 | 0.0249 | 0.032 | 0.697 | -1 | 37 | #2CU, 7Str 175 mils-15kV: FULL CN @ 16str x 14Cu TRXL: 150 / 150 / 210 | 1 | 0 | 1 | -1
2/0CU, 19Str 175 mils-15kV: FULL CN @ 20str x 12Cu | Copper | 133 | 1 | -1 | 63 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.091 | 122 | 0.1502 | 0.207 | 1.157 | 1 | 224 | 224 | 313 | 0.815 | 1.776 | 20 | 0.895 | 0.0314 | 0.0404 | 1.17 | -1 | 37 | 2/0CU, 19Str 175 mils-15kV: FULL CN @ 20str x 12Cu TRXL: 224 / 224 / 313 | 1 | 0 | 1 | -1
3/0AL, 19 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 9str x 14Cu | AAC | 168 | 1 | -1 | 64 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.126 | 167 | 0.168 | 0.2968 | 1.17 | 1 | 230 | 230 | 260 | 0.86 | 2.817 | 9 | 0.93 | 0.0249 | 0.032 | 0.722 | -1 | 44 | 3/0AL, 19 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 9str x 14Cu: 230 / 230 / 260 | 1 | 0 | 1 | -1
350CU, 37Str 175 mils-15kV: 1/3 CN @ 18str x 12Cu | Copper | 350 | 1 | -1 | 65 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.0349 | 122 | 0.2568 | 0.3395 | 1.442 | 1 | 400 | 400 | 489 | 1.08 | 1.776 | 18 | 1.18 | 0.0314 | 0.0404 | 1.956 | -1 | 37 | 350CU, 37Str 175 mils-15kV: 1/3 CN @ 18str x 12Cu TRXL: 400 / 400 / 489 | 1 | 0 | 1 | -1
350CU, 37Str 175 mils-35kV: 1/3 CN @ 18str x 12Cu | Copper | 350 | 1 | -1 | 66 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.0349 | 122 | 0.2568 | 0.3395 | 1.442 | 3 | 400 | 400 | 489 | 1.08 | 1.776 | 18 | 1.18 | 0.0314 | 0.0404 | 1.956 | -1 | 37 | 350CU, 37Str 175 mils-35kV: 1/3 CN @ 18str x 12Cu TRXL: 400 / 400 / 489 | 1 | 0 | 1 | -1
4/0AL, 19 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 11str x 14Cu | AAC | 212 | 1 | -1 | 67 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.0999 | 167 | 0.1896 | 0.3188 | 1.23 | 1 | 240 | 240 | 290 | 0.91 | 2.817 | 11 | 0.99 | 0.0249 | 0.032 | 0.822 | -1 | 44 | 4/0AL, 19 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 11str x 14Cu: 240 / 240 / 290 | 1 | 0 | 1 | -1
4/0AL, 19 Str 175mils-15kV: FULL CN @ 13str x 10Cu | AAC | 212 | 1 | -1 | 68 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.0999 | 167 | 0.1896 | 0.3188 | 1.3 | 1 | 230 | 230 | 310 | 0.91 | 1.118 | 13 | 0.99 | 0.0396 | 0.0509 | 1.138 | -1 | 44 | 4/0AL, 19 Str 175mils-15kV: FULL CN @ 13str x 10Cu: 230 / 230 / 310 | 1 | 0 | 1 | -1
500CU, 37Str 175 mils-15kV: 1/3 CN @ 26str x 12Cu | Copper | 500 | 1 | -1 | 69 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.0246 | 122 | 0.312 | 0.407 | 1.572 | 1 | 472 | 472 | 577 | 1.21 | 1.776 | 26 | 1.31 | 0.0314 | 0.0404 | 2.639 | -1 | 37 | 500CU, 37Str 175 mils-15kV: 1/3 CN @ 26str x 12Cu TRXL: 472 / 472 / 577 | 1 | 0 | 1 | -1
750CU, 61Str 175 mils-15kV: 1/3 CN @ 25str x 10Cu | Copper | 750 | 1 | -1 | 70 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.0168 | 122 | 0.3828 | 0.4985 | 1.858 | 1 | 532 | 532 | 649 | 1.4 | 1.118 | 25 | 1.5 | 0.0396 | 0.0509 | 3.881 | -1 | 37 | 750CU, 61Str 175 mils-15kV: 1/3 CN @ 25str x 10Cu TRXL: 532 / 532 / 649 | 1 | 0 | 1 | -1
BUS Cable | Copper | 10000 | 1 | 0 | 71 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 122 | 0.4 | 2 | 4 | 0 | 10000 | 10100 | 10200 | 3.25 | 2.2 | 32 | 2.5 | 0.0396 | 0.0396 | 20 | 0 | 0 | Bus Bar Cable:: 10000 / 10100 / 10200 | 1 | 0 | 1 | -1
350AL, 37 Str 175mils-35kV: FULL CN @ 20str x 10Cu | AAC | 350 | 1 | -1 | 72 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.0605 | 167 | 0.2568 | 0.3395 | 1.49 | 3 | 300 | 300 | 405 | 1.07 | 1.118 | 20 | 1.17 | 0.0396 | 0.0509 | 1.615 | -1 | 44 | 350AL, 37 Str 175mils-35kV: FULL CN @ 20str x 10Cu: 300 / 300 / 405 | 1 | 0 | 1 | -1
500AL, 37 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 16str x 12Cu | AAC | 500 | 1 | -1 | 73 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.0425 | 167 | 0.3128 | 0.407 | 1.57 | 1 | 385 | 385 | 455 | 1.2 | 1.776 | 16 | 1.3 | 0.0314 | 0.0404 | 1.513 | -1 | 44 | 500AL, 37 Str 175mils-15kV: 1/3 CN @ 16str x 12Cu: 385 / 385 / 455 | 1 | 0 | 1 | -1
1/0AL, 19 Str 175mils-15kV: FULL CN @ 16str x 14Cu | AAC | 105 | 1 | -1 | 74 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.2 | 167 | 0.1332 | 0.184 | 1.07 | 1 | 155 | 155 | 210 | 0.76 | 2.817 | 16 | 0.84 | 0.0249 | 0.032 | 0.688 | -1 | 44 | 1/0AL, 19 Str 175mils-15kV: FULL CN@ 16str x 14Cu URO-J: 155 / 155 / 210 | 1 | 0 | 1 | -1
1/0 AL / XLPE Triplex UG ** GE | AAC | 106 | 1 | -1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2002 | 167 | 0.1332 | 0.184 | 1.07 | 1 | 182 | 182 | 182 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | -1 | -1 | Triplex AL 1/0 Phase 1/0 Neutral - 600V, XLPE:182/ 182 / 182 | 3 | 0 | 1 | -1 |  | From GE Db
4/0 AL/ XLPE Triplex - Portunus ** GE | AAC | 212 | 1 | -1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1009 | 167 | 0.1896 | 0.3188 | 1.3 | 1 | 275 | 275 | 275 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | -1 | -1 | Triplex AL 4/0, 18Str Phase, 4/0 19Str Neutral - 600V, XLPE:275/275/275 | 3 | 0 | 1 | -1 |  | From GE Db
4/0 AL / XLPE Single UG ** GE | AAC | 212 | 1 | -1 | 77 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.1009 | 167 | 0.1896 | 0.3188 | 1.07 | 1 | 218 | 218 | 218 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | -1 | -1 | Single AL 4/0 - 600V, XLPE:218/ 218 / 218 | 2 | 0 | 1 | -1 |  | From GE Db
#500 / XLPE Triplex - Rider ** GE | AAC | 500 | 1 | -1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.043 | 167 | 0.3128 | 0.116 | 0.407 | 1 | 481 | 481 | 481 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | -1 | -1 | Triplex AL #500, 37Str Ph, #350 37Str Neutral - 600V, XLPE:481/481/481 | 3 | 0 | 1 | -1 |  | From GE Db

## PTLINESPC
STNAM | QMENUDIS | ILIBROW | IPTROW | ICMP | SOVERHEAD | IOVLD | CHCONSTGRAD | CHSTRUCTTYP | TMUTSPC | DXPH1ORR1 | DYPH1ORX1 | DXPH2ORR0 | DYPH2ORX0 | DXPH3ORY0 | DYPH3ORY1 | DXNEU | DYNEU | DEARTH | SNUMCKTS | SNUMPH | SNUMNEU | IVRAN | IBIL | IBSL | DCFOKV | DWTHSTDKV | STDESC | DCAPTCSTMULT | SMNRMAINTMON | SMJRMAINTMON | SMNRMAINTHRS | SMJRMAINTHRS | DEDATE | LTOTNUMFAIL | LYRSEXP | LTOTINSTAL | LNUMREPR | DTOTREPRTMHRS | DAVGREPRTMHRS | DAVGFAILPRYR | IPHCONDINDX | INEUCONDINDX | ICONFIGLNKID | IZINDEX
IEEE-34 BUS: 3p W/N | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 4 | -4 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase Line Spacing w/Neutral Used in IEEE-34 Bus Test | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE-34 BUS: 2p W/N | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Phase Line Spacing w/Neutral Used in IEEE-34 Bus Test | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE-34 BUS: 1p W/N | 1 | 0 | 2 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase Line Spacing w/Neutral Used in IEEE-34 Bus Test | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
3ph W/ Neutral | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 37.5 | 2 | 37.5 | 4 | 37.5 | 2 | 35 | 37.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 KV Horizontal 30 in. equivalent Delta w/Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
3 Ph W/Neutral | 1 | 0 | 4 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 50 | 14.5 | 50 | 29 | 50 | 5.685 | 58.575 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 115 KV H Frame | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OR1 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 37.6283 | 3.665 | 43.1532 | 7.33 | 37.6283 | 3.665 | 35 | 37.6283 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 KV outage resistant 82 in. equivalent Delta w/Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
P27 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 41.3333 | 1.1737 | 45.75 | 0.3337 | 35 | 38.3333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 or 34.5 KV vertical 56 in. equivalent Delta w/Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
P6N | 0 | 0 | 7 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38 | 2.42 | 38 | 7.34 | 38 | 3.67 | 35 | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 or 34.5 KV horizontal 54 in. equivalent Delta w/Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
P77 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38.4626 | 1.29 | 40.2869 | 2.58 | 37.1741 | 1.29 | 35 | 38.4626 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 KV triangular 30 in. equivalent Delta w/Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
3PH W/ Neutral: AP&L | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38.4626 | 1.29 | 40.2869 | 2.58 | 37.1741 | 1.29 | 35 | 38.4626 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 KV triangular 30 in. equivalent Delta w/Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
P6E | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 35 | 2.42 | 35 | 7.34 | 35 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 KV horizontal 54 in. equivalent Delta w/Earth return | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
3PH W/O Neutral | 1 | 0 | 11 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 KV horizontal 54 in. equivalent Delta w/Earth return | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
2PN | 1 | 0 | 12 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38 | 7.33 | 38 | 0 | 0 | 3.665 | 35 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 or 34.5 KV horizontal 2 of 3 phase w/Neutral | 10.25 | 40 | 78 | 8 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | -1 | -1 | -1
2PH_GRD_WYE | 1 | 0 | 13 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38 | 7.33 | 38 | 0 | 0 | 3.665 | 35 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 or 34.5 KV horizontal 2 of 3 phase w/Neutral | 10.25 | 40 | 78 | 8 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | -1 | -1 | -1
2PE | 1 | 0 | 14 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 35 | 7.33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 KV horizontal 2 of 3 phase without Neutral | 10.25 | 40 | 78 | 8 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | -1 | -1 | -1
2PH W/O Neutral | 1 | 0 | 15 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 35 | 7.33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 13.8 KV horizontal 2 of 3 phase without Neutral | 10.25 | 40 | 78 | 8 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | -1 | -1 | -1
P1N | 1 | 0 | 16 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 7.96 or 19.9 KV single phase w/Neutral | 4.5 | 48 | 80 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | -1 | -1 | -1
1PH W/ Neutral | 1 | 0 | 17 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 7.96 or 19.9 KV single phase w/Neutral | 4.5 | 48 | 80 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | -1 | -1 | -1
P1E | 1 | 0 | 18 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 7.96 KV single phase w/Earth Return | 4.5 | 48 | 80 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | -1 | -1 | -1
1PH W/O Neutral | 1 | 0 | 19 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 7.96 KV single phase w/Earth Return | 4.5 | 48 | 80 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | -1 | -1 | -1
UndgdTghtVert_3 | 1 | 0 | 20 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase UnderGround Direct Buried Cable wo/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
UndgdTghtVert_3/Neut | 1 | 0 | 21 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase UnderGround Direct Buried Cable w/Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
UndgdTghtVert_2 | 0 | 0 | 22 | 45 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Phase UnderGround Direct Buried Cable wo/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
UndgdTghtVert_2/Neut | 0 | 0 | 23 | 45 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Phase UnderGround Direct Buried Cable w/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
UndgdTghtVert_1 | 0 | 0 | 24 | 46 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase UnderGround Direct Buried Cable wo/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
UndgdTghtVert_1/Neut | 0 | 0 | 25 | 46 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase UnderGround Direct Buried Cable w/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdTghtBun_3 | 0 | 0 | 26 | 40 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.447 | 0.2 | -0.447 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase OverHead Tight Bundle, ONLY CABLES, wo/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdTghtBun_3/Neut | 0 | 0 | 27 | 40 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.447 | 0.2 | -0.447 | 0 | -0.231 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase OverHead Tight Bundle, ONLY CABLES, w/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdTghtBun_2 | 0 | 0 | 28 | 41 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Phase OverHead Tight Bundle, ONLY CABLES, wo/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdTghtBun_2/Neut | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.447 | 0 | 0 | 0 | -0.231 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Phase OverHead Tight Bundle, ONLY CABLES, w/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdTghtBun_1 | 1 | 0 | 30 | 42 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase OverHead Tight Bundle, ONLY CABLES, wo/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdTghtBun_1/Neut | 1 | 0 | 31 | 42 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.231 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase OverHead Tight Bundle, ONLY CABLES, w/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdWidPln_3 | 0 | 0 | 32 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase OverHead WIDE Plane CrossArm wo/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdWidPln_3/Neut | 0 | 0 | 33 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | -10 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase OverHead WIDE Plane CrossArm w/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdWidPln_2 | 0 | 0 | 34 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Phase OverHead WIDE Plane CrossArm wo/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdWidPln_2/Neut | 0 | 0 | 35 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Phase OverHead WIDE Plane CrossArm w/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdWidPln_1 | 0 | 0 | 36 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase OverHead WIDE Plane CrossArm wo/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
OvrhdWidPln_1/Neut | 0 | 0 | 37 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase OverHead WIDE Plane CrossArm wo/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
3PH OHVD | 1 | 0 | 38 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3.8971 | 4.5 | 0 | 2.25 | 1.299 | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 54" Delta W/O Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
2PH OHVD | 1 | 0 | 39 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38 | 7.33 | 38 | 0 | 0 | 3.665 | 35 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Phase OVERHEAD Line Spacing w/Neutral Sa | 10.25 | 40 | 78 | 8 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | -1 | -1 | -1
1PH OHVD | 1 | 0 | 40 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase OVERHEAD Line Spacing w/Neutral Sa | 4.5 | 48 | 80 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | -1 | -1 | -1
3PH URD DB | 1 | 0 | 41 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | -0.25 | -3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Ph UDGRD Direct Buried Cable w/Neutral S | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
2PH URD DB | 1 | 0 | 42 | 45 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Ph UDGRD Direct Buried Cable w/Neutral S | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
1PH URD DB | 1 | 0 | 43 | 46 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Ph UDGRD Direct Buried Cable w/Neutral S | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
UG3 | 1 | 0 | 44 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | -0.25 | -3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Ph UDGRD Direct Buried Cable w/Neutral S | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
UG2 | 1 | 0 | 45 | 45 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Ph UDGRD Direct Buried Cable w/Neutral S | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
UG1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Ph UDGRD Direct Buried Cable w/Neutral S | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
3PH :: DELTA | 1 | 0 | 47 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3.8971 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase Delta Overhead Spacing | 16.5 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
IEEE_ph3 w Neutral | 1 | 0 | 48 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 28 | 2.5 | 28 | 7 | 28 | 4 | 24 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase Line w/Neutral Used in IEEE-4 Bus Test | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-500 3Ph 3Wire | 1 | 0 | 49 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 28 | 2.5 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase Line Used in IEEE-4 Bus Test | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-500 3Ph 4Wire | 1 | 0 | 50 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 28 | 2.5 | 28 | 7 | 28 | 4 | 24 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase w/Neutral Overhead Line Spacing (Spc ID : 500) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-505 2Ph 3Wire | 1 | 0 | 51 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 | 4 | 24 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Phase w/Neutral Overhead Line Spacing (Spc ID : 505) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-510 1Ph 2Wire | 1 | 0 | 52 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase w/Neutral Overhead Line Spacing (Spc ID : 510) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-515 3Ph 3Cable w/n | 1 | 0 | 53 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase UnderGround Line Spacing (IEEE Spc ID : 515) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-515u 3Ph 3Cable w/o n | 1 | 0 | 54 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Ph UnderGround Ungrounded Line Spacing (Spc ID : 515) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-520 1Ph 2Cable | 1 | 0 | 55 | 46 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase UnderGround Direct Buried Cable w/ Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE-1Ph1/0AA TS w/ 1/0Cu Neut | 1 | 0 | 56 | 46 | 2 | -1 | b | g | 2 | 0.25426 | 0.097045 | 0.25426 | 0.097045 | 16.8544 | 16.8544 | 0.0833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | Spc-520 with 1/0 AA TS Cable and 1/0Cu Neutral Conductor | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
69TM LN | 0 | 0 | 57 | 131 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 75 | -25 | 75 | 25 | 75 | -5 | 60 | 75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 69 kV Line Spacing w/Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 | 2003-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
115 TM LN | 0 | 0 | 58 | 130 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 75 | -25 | 75 | 25 | 75 | -5 | 60 | 75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 115 kV Line Spacing w/Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 | 2003-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
138 TM LN | 0 | 0 | 59 | 129 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 80 | -25 | 80 | 25 | 80 | -5 | 90 | 80 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 138 kV Line Spacing w/Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 | 2003-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
CS-3-Ph_Buried Direct | 1 | 0 | 60 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | CS :3-Ph Buried Direct ( 6" conductor separation ) | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2005-07-27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
IEEE-1Ph 1/0 AA TS w/ 1/0Cu Neut | 1 | 0 | 61 | 46 | 2 | -1 | b | g | 2 | 0.2542 | 0.097 | 0.2542 | 0.097 | 16.8543 | 16.8543 | 0.0833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | IEEE Spc-520 with 1/0 AA TS Cable and 1/0Cu Neutral Conductor | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 43 | -1 | -1
IEEE Spc-500u 3ph3wire_NO neutrl | 1 | 0 | 62 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 28 | 2.5 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase w/OUT neutral Overhead Line Spacing (IEEE Spc ID: 500) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 | 2004-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-515u 3ph3Cbl_NO neutral | 1 | 0 | 63 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Ph UnderGround w/OUT neutral (Spc ID : 515) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 | 2004-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-535 2Ph 2Cable w/ Ntrl | 1 | -1 | 64 | 45 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Phase UnderGround w/ Neutral (IEEE Spc ID : 535) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 | 2004-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-520 1Ph 2Cable w/ Ntrl | 1 | -1 | 65 | 46 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase UnderGround Direct Buried Cable w/ Neutral (IEEE Spc: 520) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 | 2004-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-515 3Ph 3Cable w/ Ntrl | 1 | 0 | 66 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase UnderGround w/ Concentric Neutral (IEEE Spc ID : 515) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-510 1Ph 2Wire **GE | 1 | 0 | 67 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Phase w/Neutral Overhead Line Spacing (IEEE Spc ID : 510) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-500 3Ph 4Wire ** GE | 1 | 0 | 68 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 28 | 2.5 | 28 | 7 | 28 | 4 | 24 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Phase w/Neutral Overhead Line Spacing (IEEE Spc ID : 500) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-505 2Ph 3Wire ** GE | 1 | 0 | 69 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 | 4 | 24 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Phase w/Neutral Overhead Line Spacing (IEEE Spc ID : 505) | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
Triplex #4 AL/XLPE 2Ph-N - Oyster | 1 | -1 | 70 | 41 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.5064 | 0.0286 | 2.0256 | 0.1144 | 7 | 0 | 4 | -4 | 28 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Oyster Triplex OvrHd 600V Srvc Cbl - AL#4, 7str, w/ #4 AAC Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 44 | -3 | -1
Triplex #2 AL/XLPE 2Ph-N - Clam | 1 | -1 | 71 | 41 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.3182 | 0.0276 | 1.2728 | 0.1104 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Clam Triplex OvrHd 600V Srvc Cbl - AL#2, 7str, w/ #2-7 AAC Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 45 | -3 | -1
Triplex 1/0 AL/XLPE 2Ph-N - Murex | 1 | -1 | 72 | 41 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.2002 | 0.0269 | 0.8008 | 0.1076 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Murex Triplex OvrHd 600V Srvc Cbl, 1/0, 7str, w/ 1/0-7 AAC Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 47 | -3 | -1
Triplex 336.4 ACSR/XLPE 2Ph-N - Nannynose | 1 | -1 | 73 | 41 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.0629 | 0.0248 | 0.2516 | 0.0992 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Nannynose OH 600V Srvc Cbl, 336.4 19str, w/ 336.4-19 ACSR Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 46 | -3 | -1
Pinto (4-7) AL - Qplx / XLPE-w/Neutral | 1 | -1 | 74 | 40 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.5064 | 0.029 | 2.0256 | 0.116 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Pinto 4-plx OvrHd 600V Srvc Cbl - AL#4, 7str, w/ #4 AAC Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 48 | -3 | -1
Mustang (2-7) AL Qplx / XLPE-w/Neutral | 1 | -1 | 75 | 40 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.3182 | 0.028 | 1.2728 | 0.112 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Mustang 4-plx OH 600V Srvc Cbl - AL#2, 7str, w/ #2-7 AAC Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 49 | -3 | -1
Criollo (1/0-19) AL Qplx / XLPE-w/Neutral | 1 | -1 | 76 | 40 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.2002 | 0.0273 | 0.8008 | 0.1092 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Criollo 4-pex OH 600V Srvc Cbl, 1/0, 19str, w/ 1/0-7 AAC Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -3 | -1
Lippiz(336.4-19) ACSR Qplx/XLPE-w/Neutral | 1 | -1 | 77 | 40 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.0629 | 0.0251 | 0.2516 | 0.1004 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Lippizaner OH 600V Srvc Cbl, 336.4 19str, w/ 336.4-19 ACSR Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 51 | -3 | -1
Pinto (4-7) AL - Qplx / XLPE-wo/Neutral | 1 | -1 | 78 | 40 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.5064 | 0.029 | 2.0256 | 0.116 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Pinto 4-plx OvrHd 600V Srvc Cbl - AL#4, 7str, w/OUT neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 48 | -1 | -1
Mustang (2-7) AL Qplx / XLPE-wo/Neutral | 1 | -1 | 79 | 40 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.3182 | 0.028 | 1.2728 | 0.112 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Mustang 4-plx OH 600V Srvc Cbl - AL#2, 7str, w/OUT neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 49 | -1 | -1
Criollo (1/0-19) AL Qplx / XLPE-wo/Neutral | 1 | -1 | 80 | 40 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.2002 | 0.0273 | 0.8008 | 0.1092 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Criollo 4-pex OH 600V Srvc Cbl, 1/0, 19str, w/OUT neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -1 | -1
Lippiz(336.4-19) ACSR Qplx/XLPE-wo/Neutral | 1 | -1 | 81 | 40 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.0629 | 0.0251 | 0.2516 | 0.1004 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Alcan/Lippizaner OH 600V Srvc Cbl, 336.4 19str, w/ 336.4-19 ACSR Neutral | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 51 | -1 | -1
OH_BT-4 AA-Quadruplex-w/Neutral | 1 | -1 | 82 | 40 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.3182 | 0.028 | 1.2728 | 0.112 | 7 | 0 | 4 | -4 | 28 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Generic Quadplx AL#4 w/ Neutral, R75=.3182 Ohm/1000ft, X=.028 Ohm/1000ft | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 58 | -3 | -1
OH_BT-4 AA-Quadruplex-wo/Neutral | 1 | -1 | 83 | 40 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.3182 | 0.028 | 1.2728 | 0.112 | 7 | 0 | 4 | -4 | 28 | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | Generic Qplx AL#4 w/OUT Neutral, R75=.3182 Ohm/1000ft, X=.028 Ohm/1000ft | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 58 | -3 | -1
IEEE Spc-230kV 3Ph HORZ | 1 | 0 | 84 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 52.49 | 14.76 | 52.49 | 29.52 | 52.49 | 14.76 | 72.17 | 52.49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 230kV 3-Phase Line HRZ | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-230kV 3Ph VERT | 1 | 0 | 85 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 82.49 | 0 | 90.69 | 0 | 98.89 | 0 | 164.14 | 82.49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 230kV 3-Phase Line VRT | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-230kV 3Ph DLTA | 1 | 0 | 86 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 52.49 | 4.1 | 66.59 | 8.2 | 52.49 | 4.1 | 89.89 | 52.49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 230kV 3-Phase Line DLT | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-345kV 3Ph HORZ | 1 | 0 | 87 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 41.01 | 24.6 | 41.01 | 49.21 | 41.01 | 24.6 | 72.83 | 41.01 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 230kV 3-Phase Line HRZ | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-345kV 3Ph VERT | 1 | 0 | 88 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 105.45 | 0 | 130.05 | 0 | 180.05 | 80.85 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 345kV 3-Phase Line VRT | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-345kV 3Ph DLTA | 1 | 0 | 89 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 41.01 | 14.76 | 63.97 | 29.52 | 41.01 | 14.76 | 90.87 | 41.01 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 230kV 3-Phase Line DLT | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-500kV 3Ph HORZ | 1 | 0 | 90 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 45.93 | 32.8 | 45.93 | 65.61 | 45.93 | 32.8 | 79.72 | 45.93 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 500kV 3-Phase Line HRZ | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-500kV 3Ph VERT | 1 | 0 | 91 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 45.93 | 0 | 75.45 | 0 | 104.97 | 0 | 134.51 | 45.93 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 500kV 3-Phase Line VRT | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
IEEE Spc-500kV 3Ph DLTA | 1 | 0 | 92 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 45.93 | 16.4 | 74.34 | 32.8 | 45.93 | 16.4 | 108.26 | 45.93 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 500kV 3-Phase Line DLT | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1.75 | -1 | -1 | -1
1-Ph: 13.2 / 7.62 kV Horizontal w/Neutral | 1 | -1 | 93 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 20 | 1-Ph: 13.2 / 7.62 kV Horizontal w/Neutral | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
1-Ph: 13.2 / 7.62 kV Spacer-Arm T_1 w/Neutral | 1 | -1 | 94 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 20 | 1-Ph: 13.2 / 7.62 kV Spacer-Arm Horz w/Neutral | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
1-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Common Trench | 1 | 0 | 95 | 46 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Common Trench | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
1-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Individual Trench | 1 | 0 | 96 | 46 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Individual Trench | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
1-Ph: 4.16 / 2.4 kV Horizontal w/Neutral | 1 | -1 | 97 | 38 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Ph: 4.16 / 2.4 kV Horizontal w/Neutral | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
1-Ph: 4.16 / 2.4 kV UG - Common Trench | 1 | 0 | 98 | 46 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Ph: 4.16 / 2.4 kV UG - Common Trench | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
1-Ph: 4.16 / 2.4 kV UG - Individual Trench | 1 | 0 | 99 | 46 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1-Ph: 4.16 / 2.4 kV UG - Individual Trench | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
2-Ph: 13.2 / 7.62 kV Horizontal w/Neutral | 1 | -1 | 100 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | -6 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 20 | 2-Ph: 13.2 / 7.62 kV Horizontal w/Neutral | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
2-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Individual Trench | 1 | 0 | 101 | 45 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Individual Trench | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
2-Ph: 4.16 / 2.4 kV Horizontal w/Neutral | 1 | -1 | 102 | 37 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | -6 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 2-Ph: 4.16 / 2.4 kV Horizontal w/Neutral | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
3-Ph: 13.2 / 7.62 kV Horizontal w/Neutral | 1 | -1 | 103 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4.75 | -6 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 20 | 3-Ph: 13.2 / 7.62 kV Horizontal w/Neutral | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
3-Ph: 13.2 / 7.62 kV Spacer-Arm T_1 w/Neutral | 1 | -1 | 104 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | -3 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 20 | 3-Ph: 13.2 / 7.62 kV Spacer-Arm Horz w/Neutral | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
3-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Common Trench | 1 | 0 | 105 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Common Trench | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
3-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Horizontal | 1 | 0 | 106 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Horizontal | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
3-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Individual Trench | 1 | 0 | 107 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Ph: 13.2 / 7.62 kV UG - Individual Trench | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
3-Ph: 13.2 / 7.62 kV Vertical w/Neutral | 1 | -1 | 108 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 20 | 3-Ph: 13.2 / 7.62 kV Vertical w/Neutral | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
3-Ph: 4.16 / 2.4 kV Horizontal w/Neutral | 1 | -1 | 109 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4.75 | -6 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Ph: 4.16 / 2.4 kV Horizontal w/Neutral | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
3-Ph: 4.16 / 2.4 kV Spacer-Arm T_1 w/Neutral | 1 | -1 | 110 | 36 | 0 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | -3 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Ph: 4.16 / 2.4 kV Spacer-Arm Horz w/Neutral | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
3-Ph: 4.16 / 2.4 kV UG - Individual Trench | 1 | 0 | 111 | 44 | 2 | -1 | b | g | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -1 | 100 | 12 | 3-Ph: 4.16 / 2.4 kV UG - Individual Trench | 5000 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -1 | -1 | -1
Triplex 1/0 AL/XPLE 2Ph-N UG ** GE | 1 | -1 | 112 | 45 | 2 | 0 | b | g | 2 | 0.2002 | 0.212 | 0.8008 | 0.848 | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1/0 AL Triplex DirectBurried UG 600V Svrc Cable | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 75 | -1 | -1
Triplex 4/0 AL/XLPE 2Ph-N - Portunus ** GE | 1 | -1 | 113 | 41 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.1009 | 0.1059 | 0.4036 | 0.4236 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | 4/0 AL Triplex OH 600V Srvc Cable | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 76 | -1 | -1
4/0 AL Single Conductors 2Ph-N UG ** GE | 1 | -1 | 114 | 45 | 2 | 0 | b | g | 2 | 0.1009 | 0.1059 | 0.4036 | 0.4236 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | 4/0 AL Single Conductors DirectBurried UG 600V Srvc Cable | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 13 | 13 | -1
Triplex 500 AL/XLPE 2Ph-N - Rider ** GE | 1 | -1 | 115 | 41 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.043 | 0.027 | 0.172 | 0.108 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | 500 AL Triplex OH 600V Srvc Cable | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 78 | -1 | -1
1/0 AL Single Conductors 2Ph-N | 1 | -1 | 116 | 41 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.2002 | 0.212 | 0.8008 | 0.848 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | 1/0 AL Single Conductors OH 600V Srvc Cable | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 12 | 12 | -1
IEEE European LV Test Feeder 2c_.007 | 1 | -1 | 117 | 36 | 0 | 0 | b | g | 2 | 1.2101 | 0.030175 | 1.2101 | 0.030175 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | IEEE European 3Ph 0.42kV Line Configuration 2c_.007 | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -1 | -1
IEEE European LV Test Feeder 2c_.0225 | 1 | -1 | 118 | 36 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.38313 | 0.025908 | 0.38313 | 0.025908 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | IEEE European 3Ph 0.42kV Line Configuration 2c_.0225 | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -1 | -1
IEEE European LV Test Feeder 2c_16 | 1 | -1 | 119 | 36 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.35052 | 0.026822 | 0.36576 | 0.026822 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | IEEE European 3Ph 0.42kV Line Configuration 2c_16 | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -1 | -1
IEEE European LV Test Feeder 35_SAC_XSC | 1 | -1 | 120 | 36 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.26457 | 0.028041 | 0.23165 | 0.028041 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | IEEE European 3Ph 0.42kV Line Configuration 35_SAC_XSC | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -1 | -1
IEEE European LV Test Feeder 4c_.06 | 1 | -1 | 121 | 36 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.14295 | 0.02286 | 0.48189 | 0.027736 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | IEEE European 3Ph 0.42kV Line Configuration 4c_.06 | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -1 | -1
IEEE European LV Test Feeder 4c_.1 | 1 | -1 | 122 | 36 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.083515 | 0.02225 | 0.2923 | 0.024079 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | IEEE European 3Ph 0.42kV Line Configuration 4c_.1 | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -1 | -1
IEEE European LV Test Feeder 4c_.35 | 1 | -1 | 123 | 36 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.027127 | 0.020574 | 0.097231 | 0.023164 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | IEEE European 3Ph 0.42kV Line Configuration 4c_.35 | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -1 | -1
IEEE European LV Test Feeder 4c_185 | 1 | -1 | 124 | 36 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.050596 | 0.020726 | 0.17678 | 0.023774 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | IEEE European 3Ph 0.42kV Line Configuration 4c_185 | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -1 | -1
IEEE European LV Test Feeder 4c_70 | 1 | -1 | 125 | 36 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.13594 | 0.02164 | 0.45872 | 0.025298 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | IEEE European 3Ph 0.42kV Line Configuration 4c_70 | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -1 | -1
IEEE European LV Test Feeder 4c_95_SAC_XC | 1 | -1 | 126 | 36 | 0 | 0 | b | g | 2 | 0.098145 | 0.022555 | 0.24506 | 0.028346 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | -1 | 100 | 12 | IEEE European 3Ph 0.42kV Line Configuration 4c_95_SAC_XC | 16.5 | 36 | 72 | 12 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 50 | -1 | -1

## PTINSULIDX
IINSUL | ILIBROW | QMENUDIS | STNAM | QLIQTYP | DRELATIVEPERMIT | DHEATXFERQPRHRDEG | DCAPACQPRMDEG | STDESC
0 | 0 | 1 | XLPCoPoly Cab Insul | 0 | 2.43 | 0.28 | 1 | X-Poly Concentric Cable Insulation
1 | 1 | 1 | NONPCBS Liquid Fill | 0 | 2.25 | 1 | 1 | Oil Liquid with NO PCBS Insulation
2 | 2 | 1 | EDISOL XT | 0 |  |  |  | McGraw Edison insulating liquid
3 | 3 | 1 | Wemcol | 0 |  |  |  | Westinghouse insulating liquid
4 | 4 | 1 | TRXLP | 0 | 2.4 | 0.25 | 1 | Southwire TRXLP Cable Insulation Jacket
5 | 5 | 1 | Okoguard | 0 | 2.4 | 0.25 | 1 | Okonite's ethylene-propylene rubber (EPR) insulation
6 | -1 | 1 | SYNOILB | 0 | 2.25 | 2.75 | 1 | Synthetic Oil Blend with NO PCBs

## PTSWT
STNAM | QMENUDIS | ILIBROW | IPTROW | ICMP | IVRAN | DCURTRATA | DLDINTRUPA | DINTRUPA | IBIL | IARR | STDESC | DCAPTCSTD | IMANUFACT | SMNRMAINTMON | SMJRMAINTMON | SMNRMAINTHRS | SMJRMAINTHRS | DEDATE | LTOTNUMFAIL | LYRSEXP | LTOTINSTAL | LNUMREPR | DTOTREPRTMHRS | DAVGREPRTMHRS | DAVGFAILPRYR | QGANGOPERATED | F28
KNY 15-100 GX Comb | 1 | -1 | 0 | 53 | 1 | 100 | 100 | 8000 | 6 | 0 | Kearney 15 KV 100 A GX-10KV Arrestor Combination |  | 51 | 6 | 12 | 4 | 8
KNY 15-600 D Disc | 1 | -1 | 1 | 4 | 1 | 600 | 0 | 0 | 6 | 0 | Kearney 15.5 KV 600 A Type D Disconnect Switch |  | 51 | 6 | 12 | 4 | 8
KNY 13.8-100 Cutout | 1 | -1 | 2 | 7 | 1 | 100 | 100 | 7100 | 8 | 0 | Kearney 13.8 KV 100 A Type HX Cutout |  | 51 | 6 | 12 | 4 | 8
KNY 13.8-200 Cutout | 1 | -1 | 3 | 7 | 1 | 200 | 200 | 13300 | 8 | 0 | Kearney 13.8 KV 200 A Type HX Cutout |  | 51 | 6 | 12 | 4 | 8
KNY 35-100 Cutout | 1 | -1 | 4 | 7 | 3 | 100 | 100 | 4000 | 10 | 0 | Kearney 35 KV 100 A Type MX Cutout |  | 51 | 6 | 12 | 4 | 8
S&C 14.4-600 GOAB | 1 | -1 | 5 | 5 | 1 | 600 | 600 | 0 | 8 | 0 | S&C 14.4 KV 600 A Alduti-Rupter Gang Operated Airbreak |  | 52 | 6 | 12 | 4 | 8
MGE 14.4-400 VR Oil | 1 | -1 | 6 | 6 | 1 | 400 | 400 | 0 | 8 | 0 | McGraw-Edison 14.4 KV 400 A VR Supervisory Oil |  | 24 | 6 | 12 | 4 | 8
MGE 14.4-400 VH Oil | 1 | -1 | 7 | 5 | 1 | 400 | 400 | 0 | 8 | 0 | McGraw-Edison 14.4 KV 400 A VH Hook Stick Oil |  | 24 | 6 | 12 | 4 | 8
BEI 15-600 MO GOAB | 1 | -1 | 8 | 53 | 1 | 600 | 600 | 0 | 8 | 0 | Bridges 15 KV 600 A Auto-Topper Motor GOAB |  | 53 | 6 | 12 | 4 | 8
BEI 15-600 GOAB | 1 | -1 | 9 | 5 | 1 | 600 | 600 | 0 | 8 | 0 | Bridges 15 KV 600 A Crossarm-Topper GOAB |  | 53 | 6 | 12 | 4 | 8
BEI 38-600 GOAB | 1 | -1 | 10 | 5 | 1 | 600 | 600 | 0 | 49 | 0 | Bridges 38 KV 600 A Crossarm-Topper GOAB |  | 53 | 6 | 12 | 4 | 8
Con Swt | 1 | -1 | 11 | 5 | 1 | 200 | 100 | 600 | 6 | 0 | Generic Connect Load Break Switch | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 1999-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CP w/ Fused CO | 1 | -1 | 12 | 74 | 1 | 600 | 600 | 100 | 6 | 0 | Cable Pole with Fused Cutout - 100K Fuse default | 8000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PTS _ 100A | 1 | -1 | 13 | 76 | 2 | 100 | 100 | 0 | 6 | 0 | 100A - Pole Top Switch: Type2 @ (15-25)kV Rating | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 1999-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PTS _ 200A | 1 | -1 | 14 | 76 | 2 | 200 | 200 | 0 | 6 | 0 | 200A - Pole Top Switch: Type2 @ (15-25)kV Rating | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 1999-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PTS _ 400A | 1 | -1 | 15 | 76 | 3 | 400 | 400 | 0 | 55 | 0 | 400A - Pole Top Switch: Type2 @ (15-25)kV Rating | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 1999-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PTS _ 600A | 1 | -1 | 16 | 76 | 3 | 600 | 600 | 0 | 6 | 0 | 600A - Pole Top Switch: Type2 @ (15-25)kV Rating | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 1999-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO_SWT_T1 | 1 | -1 | 17 | 75 | 1 | 100 | 100 | 600 | 6 | 0 | Generic Type T1 Normally Open Switch | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 1999-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CP_FusCO_T2 | 1 | -1 | 18 | 74 | 1 | 600 | 600 | 200 | 6 | 0 | Cable Pole Type T2 with Fused Cutout-200A | 8000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABB-NetProtector | 1 | -1 | 19 | 14 | 1 | 1200 | 1200 | 15000 | 6 | 0 | ABB Network Protector - Switch | 1500 | 58
ABB-NetProtector2 | 1 | -1 | 20 | 14 | 1 | 1800 | 1800 | 18000 | 12 | 0 | ABB Network Protector Type 2 - Switch | 1900 | 58
200A-CO_Type2 | 1 | -1 | 21 | 7 | 2 | 200 | 200 | 0 | 6 | 0 | 200A - Fused Cutout Swith : Type2 @ (15-25)kV Rating | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 1999-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400A-CO_Type3 | 1 | -1 | 22 | 7 | 3 | 400 | 400 | 0 | 55 | 0 | 400A - Fused Cutout Swith : Type3 @ (<25)kV Rating | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 1999-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600A-CO_Type3 | 1 | -1 | 23 | 7 | 3 | 600 | 600 | 0 | 6 | 0 | 600A - Fused Cotout Switch : Type3 @ (<25)kV Rating | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 1999-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Con Swt2 | 1 | -1 | 24 | 5 | 1 | 600 | 100 | 600 | 6 | 0 | Generic Connect Load Break Switch | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 1999-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generic Switch | 1 | -1 | 25 | 4 | 1 | 999999 | 0 | 0 | 6 | 0 | Generic Disconnect Switch |  | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1999-09-02
2000 Amp AutoPower TieBreaker | 1 | -1 | 26 | 228 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 0 | 2000 Amp Auto-Power Tie Breaker | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2009-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5000 Amp AutoPower TieBreaker | 1 | -1 | 27 | 228 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 0 | 5000 Amp Auto-Power Tie Breaker | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2009-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
KNY 15-600 D_Disc By Phase Operations | 1 | -1 | 28 | 4 | 1 | 600 | 0 | 0 | 6 | 0 | Kearney 15.5 KV 600 A Type D Disconnect Switch | -1 | 51 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2014-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 Amp DisConSwt - Type 1 : 15kV | 1 | -1 | 29 | 4 | 1 | 600 | 0 | 0 | 6 | 0 | Kearney 15kV 600 Amp Type 1 Disconnect Switch | -1 | 51 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2014-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
600 A_UG_Manhole Sw-Type 3:35kV | 1 | -1 | 30 | 4 | 3 | 600 | 600 | 0 | 6 | -1 | 600 Amp Type 3 : 35kV PadMont/UG Manhole Switch | -1 | 61 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2014-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
800 AMP DisConSwt-Type 3 : 35kV | 1 | -1 | 31 | 4 | 3 | 800 | 0 | 0 | 6 | -1 | Kearney 35kV 800 Amp Type 3 Disconnect Switch | -1 | 51 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2014-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 Amp SB Fuse_CO | 1 | -1 | 32 | 7 | 3 | 375 | 375 | 1200 | 10 | 0 | Kearney 15 kV 300 Amp SolidBlade Type ZX Cutout | -1 | 51 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 Amp DisConSwt - Type 1 : 15kV | 1 | -1 | 33 | 4 | 1 | 200 | 0 | 0 | 6 | 0 | Kearney 15kV 200 Amp Type 1 Disconnect Switch | -1 | 51 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
300 Amp DisConSwt - Type 1 : 15kV | 1 | -1 | 34 | 4 | 1 | 300 | 0 | 0 | 6 | 0 | Kearney 15kV 300 Amp Type 1 Disconnect Switch | -1 | 51 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
900 Amp DisConSwt - Type 1 : 15kV | 1 | -1 | 35 | 4 | 3 | 900 | 900 | 2500 | 8 | 0 | 900 Amp Alduti-Rupter Gang Operated Airbreak | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
900 Amp DisConSwt - Type 3 : 35kV | 1 | -1 | 36 | 4 | 3 | 900 | 0 | 0 | 6 | 0 | Kearney 35kV 900 Amp Type 3 Disconnect Switch | -1 | 51 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2000 Amp DisConSwt - Type T | 1 | -1 | 37 | 4 | 1 | 2000 | 2000 | 5500 | 8 | 0 | 2000 Amp Alduti-Rupter Gang Operated Airbreak | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2009-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
300 Amp VIS - Class 1 <15kV> | 1 | -1 | 38 | 221 | 1 | 300 | 600 | 900 | 8 | 0 | 15 kV 300 Amp Vacuum Interrupter | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2008-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
500 Amp VIS - Class 1 <15kV> | 1 | -1 | 39 | 221 | 1 | 500 | 600 | 1500 | 8 | 0 | 15 kV 500 Amp Vacuum Interrupter | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2008-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
600 Amp VIS - Class 1 <15kV> | 1 | -1 | 40 | 221 | 1 | 600 | 600 | 1800 | 8 | 0 | 15 kV 600 Amp Vacuum Interrupter | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2008-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 Amp VIS - Class 2 <35kV> | 1 | -1 | 41 | 221 | 1 | 200 | 600 | 900 | 6 | 0 | 35 kV 200 Amp Vacuum Interrupter | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2008-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
500 Amp VIS - Class 2 <35kV> | 1 | -1 | 42 | 221 | 1 | 500 | 600 | 1500 | 6 | 0 | 35 kV 500 Amp Vacuum Interrupter | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2008-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
400 Amp GOAB - Type 1 : 15kV | 1 | -1 | 43 | 98 | 1 | 400 | 400 | 1500 | 8 | 0 | 15 kV 400 Amp Alduti-Rupter Gang Operated Airbreak | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
600 Amp GOAB - Type 1 : 15kV | 1 | -1 | 44 | 98 | 1 | 600 | 600 | 1500 | 8 | 0 | 15 kV 600 Amp Alduti-Rupter Gang Operated Airbreak | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
600 Amp GOAB - Type 3 : 35kV | 1 | -1 | 45 | 98 | 3 | 600 | 900 | 2500 | 8 | 0 | 15 kV 900 Amp Alduti-Rupter Gang Operated Airbreak | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
900 Amp GOAB - Type T | 1 | -1 | 46 | 98 | 3 | 900 | 900 | 2500 | 8 | 0 | 900 Amp Alduti-Rupter Gang Operated Airbreak | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
600 Amp MOAB - Type 1 : 15kV | 1 | -1 | 47 | 99 | 1 | 600 | 300 | 0 | 8 | 0 | 15 kV 300 Amp Auto-Topper Motor MOAB | -1 | 53 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
600 Amp MOAB - Type T | 1 | -1 | 48 | 99 | 3 | 600 | 600 | 0 | 8 | 0 | 600 Amp Auto-Topper Motor MOAB | -1 | 53 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2000 Amp GOAB - Type T | 1 | -1 | 49 | 98 | 1 | 2000 | 2000 | 5500 | 8 | 0 | 2000 Amp Alduti-Rupter Gang Operated Airbreak | -1 | 52 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2009-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2000 Amp MOAB - Type T | 1 | -1 | 50 | 99 | 3 | 2000 | 2000 | 0 | 8 | 0 | 2000 Amp Auto-Topper Motor MOAB | -1 | 53 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2013-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0